## Formularz
Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | % | Cena jednostkowa
|  |  | netto | VAT | brutto
[6 empty] | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
agregat prądotwórczy z posadowieniem oraz uruchomieniem | Szt. | 1 |  | 8
23
RAZEM

## Parametry
Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz asortymentowy
pkt | Opis parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Potwierdzenie spełnienia wymogów
Agregat prądotwórczy z posadowieniem oraz uruchomieniem
1 | Rozruch automatyczny. | TAK
2 | Przystosowany do pracy ciągłej bez SZR (samoczynnego załączania rezerwy). Zamawiający posiada zewnętrzny układ SZR. | TAK
3 | Moc zespołu min. 325kVA/260kW. | TAK
4 | Moc maksymalna min. 360kVA/288kW. | TAK
5 | Częstotliwość 50Hz. | TAK
6 | Napięcie znamionowe 230 V/400 V. | TAK
7 | Typ silnika. | proszę podać
8 | Typ prądnicy. | proszę podać
9 | Automatyczny panel sterowania. | TAK
10 | Zbiornik paliwa min. 600 litrów. | TAK
11 | Czas pracy z pełnego zbiornika przy obciążeniu 75% - nie mniej niż 12,0 h. | TAK
12 | Instalacja elektryczna -akumulator 12V lub 24V. | TAK
13 | Wymiary: stosowne do pomieszczenia, które posiada wymiary: szerokość: 4, 20 metra, długość 6, 95 metra, wysokość: 3, 30 metra. | proszę podać
14 | Waga. | proszę podać
15 | Minimalne wyposażenie: - elektroniczny regulator napięcia prądnicy AVR, - elektroniczny regulator obrotów silnika, - panel sterowania i sygnalizacji – ręczny i automatyczny, - podgrzewanie bloku silnika - wyłącznik główny i awaryjny, - powiadomienie sms max 3 numery, - listwa zaciskowa odbioru mocy, - akumulator rozruchowy 24V, - ładowarka buforowa baterii akumulatora, - standardowy tłumik wydechu. | TAK
16 | Układ sterowania i kontroli: Sterownik (rozszerzony dla rozruchu automatycznego). Panel rozruchu automatycznego zamontowany przy zespole (opcjonalnie na zewnątrz) współpracujący z zewnętrznym układem SZR (samoczynnego załączania rezerwy). Realizuje zadania w zakresie automatycznego włączania i wyłączania oraz kontroli stanów pracy agregat i sieci elektrycznej. Sterownik nadzoruje parametry urządzenia, generuje sygnały alarmowe oraz wyłącza agregat podczas przekroczenia parametrów krytycznych (wyświetlacz LCD). | TAK
17 | Opcje dodatkowe: - wyrzutnia gorącego powietrza grawitacyjna przez ścianę (łącznik elastyczny, żaluzja, przepustnica, kanał 1 mb) - czerpnia powietrza grawitacyjna , ścienna ( przepustnica, żaluzja, maskownica) - przewód spalinowy bez ocieplenia - kolano do rury spalinowej bez ocieplenia - zakończenie komina z rozetą - instalacja elektryczna (przewód elektryczny o przekroju zgodnym z zaleceniami Wykonawcy do 45 metrów bieżących, końcówki zaciskane, mostki do mocowania przy suficie z wieszakami, przewód sterowniczy o przekroju zgodnym z zaleceniami Wykonawcy). | TAK
18 | Gwarancja min. 36 miesięcy wraz z serwisem gwarancyjnym min. 36 miesięcy. | TAK
19 | Pełna dokumentacja w języku polskim. | TAK
20 | Wskazanie firm serwisujących. | TAK