## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 dostawa i montaż drzwi
Lp. | Miejsce zamontowania | Wymiary drzwi | lewe/ ilość sztuk | prawe/ ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | GABINETY, SALE CHORYCH | 70 | 1
2 | GABINETY, SALE CHORYCH | 80 | 2 | 4
3 | GABINETY, SALE CHORYCH | 90 |  | 1
4 | GABINETY, SALE CHORYCH | 100 | - | -
4 | GABINETY, SALE CHORYCH | 100 | 1
5 | GABINETY, SALE CHORYCH | 110 | 5 | 4
6 | ŁAZIENKI | 60 | 1
7 | ŁAZIENKI | 70 | 1 | 1
8 | ŁAZIENKI | 80 |  | 1
10 | ŁAZIENKI | 100 | 1 | 1
12 | P.POŻ. | 110 x 200 | 1
13. | Razem
Drzwi powinny być wykonanane z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekujących. W Cena podana w formularzu ofertowym będzie uwzględniać wszelkie koszty niezbędne z dostawą, montażem oraz wykonanie obróbek murarskich w tym koszt transportu.
Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 w poz 1-11 Drzwi wewnętrzne Kolor: jasny szary Klasa klimatyczna: a Grubość skrzydła: 40-43 mm Rama skrzydła drzwiowego wykonywana: z płyty HDF o gęstości nie mniejszej niż 760 kg/m3 Oklejenie obustronnie laminatem HPL o grubości 0,8 ÷ 2,0mm albo wykończone powierzchniowo folią CPL, powłoką malarską albo lakierniczą. Izolacyjność akustyczna: 35dB lub mniejsza przy założeniu spełnienia obowiązujących w Polsce norm dotyczących hałasu. Trzy zawiasy czopowe, wkręcano-wciskane, przykręcane lub wpuszczane, o co najmniej klasyfikacji wg PNEN 1935:2005 Ościeżnica wykonana z kształtowników zimnogiętych z blachy o grubości 1,2 – 2,0 mm z powłoką cynkową, lakierowana proszkowo lakierem poliestrowym w kolorze szarym lub innym (nie białym). Dla drzwi do WC, kratka wentylacyjna aluminiowa o wymiarach zewn. 100x504mm . Skrzydła drzwiowe do kabin WC gładkie, wykończone fabrycznie w kolorze szarym lub innym (nie białym), wyposażone w kratkę wentylacyjną, klamki, szyldy i blokadę łazienkową. Skrzydła drzwiowe wejściowe do sanitariatów gładkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym (nie białym), wyposażone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wkładką. W skrzydle do WC dla niepełnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o długości 80 cm, malowany proszkowo w kolorze białym. Skrzydła drzwiowe do pozostałych pomieszczeń gładkie, malowane fabrycznie w kolorze szarym lub innym (nie białym), wyposażone w klamki, okucia i zamek z wkładką. Ościeżnice pozostałych drzwi - stalowe zabudowane w ścianach działowych - malowane farbami ftalowymi w kolorze szarym lub innym (nie białym)
Opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 w poz 12 Drzwi pożarowe i dymoszczelne Drzwi EI 30 (110 x 200) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia wydzielone pożarowo pełne, stalowe samozamykacze szynowe bez progu 1 zamek klamka obustronna nierdzewna lewe, otwierane na zewnątrz na klatkę schodową;