Załącznik nr. 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na:
Doprowadzenie, podłączenie i dzierżawa łącza światłowodowego jednomodowego pomiędzy budynkami Szpitala Powiatowego w Zawierciu w relacji Przychodnia ul. Powstańców Śląskich 8 - Szpital Powiatowy ul. Miodowa 14. na okres 24 mc (od 13.12.2019 do 12.12.2021)

Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Doprowadzenie, podłączenie i dzierżawa łącza światłowodowego jednomodowego pomiędzy budynkami Szpitala Powiatowego w Zawierciu w relacji:
Przychodnia ul. Powstańców Śląskich 8 - Szpital Powiatowy ul. Miodowa 14. na okres 24 mc (od 13.12.2019 do 12.12.2021)
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować za pomocą dedykowanych światłowodów udostępnionych wyłącznie na użytek Odbiorcy usługi, tj. Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ul Miodowa 14. Mają to być tzw. "ciemne włókna".
2. W ramach dzierżawy Wykonawca usługi musi udostępnić co najmniej:
2 pary włókien dla relacji: Przychodnia ul. Powstańców Śląskich 8 - Szpital Powiatowy ul. Miodowa 14
1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w oparciu o bezpośrednie połączenia światłowodowe ( sztywne, czyli od punktu do punktu ) tylko pomiędzy budynkami Odbiorcy usługi, bez dostępu na całym tym odcinku do innych węzłów i rozgałęzień, oraz bez dostępu osób trzecich.
2. Światłowody należy doprowadzić w okolice wymienionych budynków, a następnie uzgodnić z Odbiorcą usługi trasy przebiegu światłowodów przez jego posesje, oraz miejsca wprowadzenia kabli do budynków.
3. Światłowody należy na obu końcach wprowadzić do wskazanych pomieszczeń:
- budynek przy ul. Powstańców Ślaskich 8 – pomiesczenie GPD1 na pierwszym pietrze,
- budynek przy ul. Miodowej 14- pomieszczenie serwerowni w budynku SOR (poziom -1)
i zakończyć w skrzynkach przyłączeniowych lub w patchpanelach (do uzgodnienia z	Odbiorcą) złączami światłowodowymi typu LC/PC, umożliwiając w ten sposób przejście na	patchcordy.
1. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne muszą gwarantować bezpieczeństwo transmisji danych, oraz uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych, przy czym pod względem bezpieczeństwa za odcinki światłowodów pomiędzy obiektami Odbiorcy usługi odpowiada Wykonawca.
2. Przed udostępnieniem łączy do eksploatacji powinny być wykonane wg. normy ZN-06 TP S.A. - 002 nastepujące pomiary :
- pomiar całkowitej tłumienności torów .
- pomiar reflektancji złączy światłowodowych
- pomiar długości poszczególnych torów metodą reflektometryczną
  Pomiary powinny być wykonane dla długości fal 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.
Tłumienność całkowita toru nie powinna przekraczać wartości:
atk≤άk * Iopt + n1* 0,1 + n2* 0,5 [dB]
gdzie: atk – tłumienność całkowita toru
άk - tłumienność jednostkowa kabla ( dane z karty katalogowej kabla w dB/km )
Iopt – długość optyczna kabla w km
n1 – liczba złączy stałych (spawów) danego toru
n2 – liczba złączy rozłącznych w danym torze
Tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych (reflektancja) nie powinna być mniejsza niż 35 dB.
1. Wyniki pomiarów należy przedstawić Odborcy usługi w formie pisemnej.
2. Udostępnienie przedmiotu zamówienia do eksploatacji odbędzie się na postawie obustronnie podpisanego protokołu.
3. Po zestawieniu łączy, przeprowadzonych pomiarach i testach, oraz po oddaniu ich do eksploatacji, dostęp do łączy posiadać będzie tylko Odbiorca usługi.
4. W oprzypadku stwierdzenia przez Odbiorcę usługi, pogorszenia się jakości lub wydajności pracy łączy, lub też w przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy łącza. Naprawa łącza przeprowadzana jest na wezwanie Odbiorcy usługi. Na czas przeprowadzenia diagnozy i usunięcia usterki, łącze światłowodowe zostanie za zgodą Odbiorcy udostępnione Wykonawcy w celach serwisowych. Po zakończeniu naprawy dostęp do łaczy światłowodowych posiadać będzie znowu tylko Odbiorca.
5. Wymagane jest, aby służby serwisowe Wykonawcy w przypadku awarii lub problemów z transmisją danych, zgłaszanych przez Odbiorcę usługi, zareagowały do 1 godziny, natomiast samo usunięcie usterki nie powinno trwać więcej niż 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem i potwierdzenia faksem lub e-mailem.
6. Umożliwienie Wykonawcy dostępu do łączy światłowodowych będzie się odbywało tylko na wezwanie Odbiorcy usługi lub na wniosek Wykonawcy, np. w przypadku konieczności okresowych przeglądów lub wykonania konserwacji, zawsze za zgodą i wiedzą Odbiorcy usługi.

1. Zobowiązuje się Wykonawcę usługi do wykonywania planowych przeglądów i konserwacji łącza, przynajmniej jeden raz w roku.
2. Wszystkie prace instalacyjne w budynkach Odbiorcy usługi mogą odbywać się tylko po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy i powinny być wykonane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP. Wykonawca po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
3. Łącza światłowodowe powinny być przygotowane i udostępnione do eksploatacji nie później niż 12-12-2019.
  18. Realny okres realizacji dzierżawy łączy światłowodowych – 24 miesiące