DZP/PN/2/2020

Zawiercie, …..02.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/2/2020 – Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz robót remontowo – budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytanie informuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 30 dni terminu płatności faktury określonego 
w punkcie V ust. 3 SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

W punkcie XIX ust. 1 SIWZ Zamawiający określa kryteria oceny oferty. Jednym z kryteriów jest okres gwarancji za który oferent może uzyskać 40 punktów w przypadku udzielenia gwarancji na okres 5 lat i powyżej. Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji powyżej 5 lat oferent otrzyma dodatkowo 20 punktów. Na końcu zapisu w tym punkcie Zamawiający określa, że za udzielenie gwarancji na okres 5 lat Zamawiający przyzna 0 punktów. Wnioskujemy o wyjaśnienie jak należy to rozumieć? Czy zapisy w tym punkcie należy rozumieć, że maksymalna liczba punktów za to kryterium to 40 i odpowiada maksymalnemu okresowi gwarancji tj. 84 miesiące? W przypadku, gdy Zamawiający nie określa wprost maksymalnego okresu gwarancji jeden z oferentów może zadeklarować np. 100 lat gwarancji i tym sposobem jego oferta będzie oceniona najwyżej bez względu na wysokość zaoferowanej ceny. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie polegającą na ograniczeniu okresu gwarancji do maksymalnego, za który Zamawiający przyzna określoną ilość punktów, 
a w przypadku zadeklarowania okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny Zamawiający przyzna ilość punktów jak dla maksymalnego okresu gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca 
w kryterium termin gwarancji wynosi 40 pkt z tymże za każdy dodatkowy rok powyżej wymaganych 5 lat Wykonawca otrzyma 20 pkt.

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o zmianę §5 ust. 6 wzoru umowy, poprzez skrócenie okresu komisyjnego odbioru końcowego do 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 30 dni terminu płatności faktury określonego w §6 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Wnioskujemy o wydłużenie do 10 dni terminu usunięcia ujawnionych wad i usterek określonego w §10 ust. 4 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Wnioskujemy o zmianę treści §10 ust. 5 Wzoru umowy, poprzez poprzedzenie wykonawstwa zastępczego wezwaniem wykonawcy do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
W związku z powyższym proponujemy następującą zmianę:

„5. Wady i usterki nie usunięte przez Wykonawcę w określonym umową lub w innym ustalonym pisemnie przez Strony terminie mogą być niezwłocznie - po wysłaniu 
do Wykonawcy odpowiedniego pisemnego wezwania do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie (np. mailem lub pocztą) i bezskutecznym upływie tego terminu - zlecone do usunięcia innej osobie przez Zamawiającego. Koszt usunięcia usterek będzie 
w tym przypadku obciążał Wykonawcę i Wykonawca zobowiązany jest go pokryć. Roszczenie takie może zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Wnioskujemy o zmianę treści §11 ust. 1 Wzoru umowy, poprzez każdorazowe zastąpienie wyrażenia: „opóźnienie”  wyrażeniem: „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej. Z rysunków załączonych do PFU nie można dokładnie odczytać wszystkich wymiarów i parametrów, np. umiejscowienia narożników ściennych (nieczytelny skan).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuję, że do zakresu obowiązków Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy pomieszczenie oznaczone nr 1a na rysunku docelowym segm.C piętro 3 Oddział Chirurgii Ogólnej wchodzi w zakres wyceny ?

Odpowiedź:

Tak, pomieszczenie 1a, wchodzi w zakres zlecenia.

Pytanie nr 10

Czy należy wyceniać dostawę i montaż : myjni-dezynfektorów, pomp dozujących środki dezynfekcyjne oraz myjni-dezynfektor z miską WC, wanny do porodów, wanienki do mycia niemowląt?

Odpowiedź:

Zakresem zlecenia objęte są prace budowlano-instalacyjne. W rozumieniu Zamawiającego instalacje muszą być wykonane łącznie z punktami czerpalnymi jak baterie, zawory itp. oraz „zamknięte” sprzętem uzupełniającym jak podstawowa ceramika sanitarna (umywalki, miski ustępowe z deskami sedesowymi, zlewy, zlewy-myjnie chirurgiczne, a także punkty poboru gazów w postaci tablic ściennych czy mostów. Przykładowy opis na Oddziale Wewnętrznym łazienka 22b ma planowaną „dostawa i montaż ceramiki sanitarnej z kompaktową myjnią-dezynfektorem, baterii, kabiny prysznicowej z brodzikiem oraz podłączenie ich do nowo rozprowadzonych podejść instalacyjnych wod.-kan.”

„Specjalistyczny” sprzęt nie stanowi zakresu zlecenia, chyba że stanowi rozwiązanie kompaktowe opisane w PFU- w tym przypadku myjnia kaczek i basenów z podwieszaną miską ustępową jako rozwiązanie w ramach dostosowania pomieszczenia do potrzeb izolacji pacjenta.

Reasumując, w zakres dostawy i montażu wchodzą sprzęty wymienione w PFU jako wymagane do dostawy wraz z montażem.

Pytanie nr 11

Jeżeli urządzenia wymienione w punkcie 9 wchodzą w zakres oferty, prosimy o podanie parametrów technicznych w celu doboru i wyceny urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający traktuje pytanie jako pomyłkowe i przyjmuje, że dotyczy zapytania nr 10 i w takim ujęciu określa, iż należy przyjąć rozwiązanie adekwatne do planowanego założenia, tj.: kompaktowa myjnia - dezynfektor z wc powinna być wykonana ze stali nierdzewnej łącznie z min. 10 dyszami, natomiast miska sanitarna powinna być ceramiczna wyposażona w deskę sedesową. Myjnia powinna mieć pojemność obsługującą 1basen + 1kaczkę / 3kaczki, komora paro i wodo szczelna bez elementów plastikowych. Temperatura podczas dezynfekcji utrzymywana na poziomie zgodnym z normą A0 (lub równoważną) - parametr ten jest ustawialny, wyposażona powinna być w wyświetlacz LCD (lub równoważny) pokazujący wartość parametru A0 co będzie stanowiło walidację poprawnej dezynfekcji, wyposażona w min. 3 programy (krótki, normalny i intensywny).

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie standardu białego montażu i baterii.

Odpowiedź:

Wszystkie materiały muszą spełniać standardy zgodne z wymogami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia. W zakresie białego montażu należy uwzględnić białą ceramikę z powłoką umożliwiającą łatwe mycie, elementy ceramiki powinny być całkowicie wykończone bez surowych odlewów i zbędnych żłobień utrudniających dezynfekcję, klasyczne umywalki montowane do ściany powinny zostać wyposażone w ceramiczny półpostument. Orient. szer. 55-60cm (dostosować do kubatury pomieszczenia)

Miska ustępowa z ceramiki bez zbędnych żłobień wykończone powłoką umożliwiającą łatwe ich utrzymanie w czystości.

Deska sedesowa z twardego plastiku.

Umywalki i zlewy montowane do jednego blatu traktować jako układ okrągłych jednokomorowych zlewów ze stali nierdzewnej gładkiej o Ø50cm.

Baterie w zakresie funkcjonowania pacjenta uwzględnić jako mieszakowe, czasowe, wylewki wykończyć perlatorem. Konstrukcja musi zapewnić możliwość łatwej dezynfekcji i utrzymania 
w czystości, bez zbędnych elementów.

W zakresie baterii w śluzach i gabinetach zabiegowych jak i w pom. hig.-sanit. dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy stosować rozwiązania bezdotykowe np. łokciowe.

Pytanie nr 13

Dla Centralnej Sterylizatorni jest zapis w PFU, że remont obejmuje „ rozprowadzenie instalacji do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego lub będących w trakcie zakupu”. Prosimy o wykaz tych urządzeń oraz o informację jakie instalacje należy wycenić .

Odpowiedź:

Urządzenia posiadane przez Zamawiającego:

2 szt. sterylizatorów STERIVHPE 669 – 2 ED

2 szt. inkubator 3M ATTEST AUTO READER 490

3 szt. - metkownica, 2 szt. - testery PCD

1 szt. – klimatyzator

Planowane do zakupu:

1 szt. myjnia narzędziowa na 12 tac

1 szt. zgrzewarka

3 szt. pistolet zasilane wodą uzdatnioną  i sprężonym powietrzem

1 szt. obcinarka elektryczna

1 szt. parownica do mycia narzędzi

1 szt. steryzlizator plazmowy przelotowy

2 szt. lampy mocowane do stołu

Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, uzdatniania wody, sprężone powietrze, wentylacji i klimatyzacji (zgodnie z PFU).

Pytanie nr 14

Wykonawca zakłada, iż zamawiający lojalnie współdziałając z wykonawcą będzie niezwłocznie udzielał odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do niego w związku z realizacją umowy w trybie przepisu art. 651 k.c., . W jakim maksymalnym terminie zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na kierowane zapytania i czy brak odpowiedzi w podanym terminie można traktować jako akceptację stanowiska wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje organizowanie spotkań raz w tygodniu na terenie Szpitala na których podejmowane będą bieżące kwestie i uzgodnienia np. w formie notatki służbowej. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie nie dalej niż 5 dni roboczych.

Pytanie nr 15

Wykonawca wskazuje, że postanowienia § 1 ust. 7 i 8 projektu umowy wiążą Wykonawcę tylko 
w zakresie okoliczności, które działając z należytą starannością był w stanie przewidzieć.

Odpowiedź:

Powyższe nie stanowi zapytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 16

Wykonawca wskazuje, że termin zapłaty opisany w § 6 ust. 5 pozostaje sprzeczny z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wykonawca wnosi o zmianę terminu zapłaty i określenie go na 30 dni.

Odpowiedź:

Termin zapłaty jest zgodny z przepisami prawa.

Pytanie nr 17

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na podstawie umowy po stronie wykonawcy spoczywa obowiązek konserwacji i przeglądów bieżących i rocznych wraz z kosztami wymiany urządzeń których zużycie następuje eksploatacyjnie? Wykonawca wskazuje, że tego typu postanowienie byłoby nadmiernym obciążeniem Wykonawcy. Producenci urządzeń niejednokrotnie wymagają wymiany np. filtrów niezależnie od ich zużycia w określonych ramach czasowych. Wykonawca udzielając gwarancji   i rękojmi winien odpowiadać wyłącznie za wadliwość (jakość) wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt przeprowadzenia okresowych przeglądów bieżących i rocznych dla urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów.

Pytanie nr 18

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że do jego obowiązków zgodnie z umową nie należy dokonywanie konserwacji i przeglądów wymaganych przepisami Prawa budowlanego a należących do obowiązków użytkownika obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dokonywanie konserwacji i przeglądów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego nie stanowią niniejszego zlecenia.

Pytanie nr 19

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowień § 15 o możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy. Wykonawca wskazuje, że wszystkie okoliczności opisane w § 15 potencjalnie mogą powodować zwiększenie po stronie Wykonawcy kosztów realizacji umowy z przyczyn niezależnych od samego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów §15 wzoru umowy.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie wyposażenia istniejących oddziałów, bloku operacyjnego, laboratorium oraz centralnej sterylizacji leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że umeblowanie punktów pielęgniarskich ma pozostać bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22

Prosimy o informację, czy demontaż i ponowny montaż umeblowania punktów pielęgniarskich leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Demontaż i ponowny montaż umeblowania punktów pielęgniarskich leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Prosimy o wskazanie sprzętu/wyposażenia istniejących pomieszczeń, które jest zabudowane na stałe i  musi pozostać w danym pomieszczeniu na czas remontu (itp. sterylizatory, digestoria itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający opisał elementy wbudowane, które powinny zostać na czas remontów w PFU.

Pytanie nr 24

Załączone do dokumentacji przetargowej rysunki są nieczytelne, nie ma możliwości odczytania klasy odporności ogniowej drzwi itp. Prosimy o ponowne zamieszczenie czytelnej wersji rysunków.

Proszę o zamieszczenie pdf z załącznika graficznego na stronie zamówień

Odpowiedź:

Załączone do dokumentacji przetargowej rysunki są czytelne, wymagają jedynie powiększenia obrazu.

Pytanie nr 25

W PFU cz. 1 zał nr 1.5 znajduje się postanowienie KW PSP, które jest całkowicie nieczytelne. Prosimy o dołączenie czytelnego pliku.

Proszę o zamieszczenie czytelnej wersji na stronie zamówień

Odpowiedź: w załączeniu Zamawiający przesyła czytelny skan postanowienia.

Pytanie nr 26

W związku z faktem, że wyposażenie oddziałów nie wchodzi w zakres przetargu, prosimy o wyszczególnienie urządzeń o dużym ciężarze i gabarytach, które będą wymagały wykonania wzmocnienia stropów, w celu uwzględnienia odpowiednich konstrukcji wzmocnień w ofercie. Prosimy także o wskazanie rodzaju stropu (strop Akermana czy żelbetowy), który ma być wzmocniony pod montaż danego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w PFU konstrukcję zgodnie z wpisem w Książce Obiektu.

Zamawiający informuję, że przewidywany jest zakup 4 kolumn anestezjologiczno-chirurgicznych wobec czego konieczne jest wzmocnienie sufitów na salach operacyjnych, bloku operacyjnego oraz montaż lampy sufitowej na Sali cięć cesarskich.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia rezonansu magnetycznego nie są przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 28

Wysokość drzwi w szpitalu w większości  wynosi obecnie 196 cm i jest nienormatywna. Czy Zamawiający przewiduje uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów, czy wymianę nadproży?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział konieczność montażu nowych nadproży.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową, która była opracowywana w ramach innego zadania, która zawierałaby inwentaryzację budowlaną części szpitala? Pozwoliłoby to na obecnym etapie (tzn. przed wykonaniem inwentaryzacji pomieszczeń objętych niniejszym przetargiem) na określenie grubości istniejących ścian itp.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie wymaganej klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego laboratorium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takich prac jedynie remont, a zakres przebudowy dotyczy części jego zaplecza (zgodnie z opisem w PFU)

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że dźwigi  nie są przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana okien na okna p.poż nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że dźwig towarowy istniejący w ramach laboratorium nie jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 34

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej rzutu kondygnacji piwnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza.

Pytanie nr 35

Prosimy o określenie harmonogramu przekazywania Wykonawcy poszczególnych oddziałów/ pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z §2 wzoru umowy.

Pytanie nr 36

Czy inwestor wyraża zgodę na użytkowanie wind przez Wykonawcę do transportu niektórych materiałów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i zapewnieniu utrzymania czystości komunikacji oraz dostosowania się do obowiązującego rytmu pracy szpitala.

Pytanie nr 37

Prosimy o wskazanie fragmentów terenu, na których wykonawca może składować materiały budowlane czy umiejscowić  zaplecze budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje przekazać część parkingową pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem „kotłowni” z dostępem do drogi wewnętrznej i wyjazdu z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za składowane materiały ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 38

W części pomieszczeń oddziałów widoczne kratki wentylacji grawitacyjnej oraz kratki wentylacji mechanicznej – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ze względu na brak sformułowania pytania Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi.

Pytanie nr 39

Na Oddziale Chirurgii i Oddziale Chorób Wewnętrznych pokoje przygotowawcze pielęgniarskie nie zostały wydzielone ścianką o odpowiedniej odporności ogniowej i drzwiami. Jest to niezgodne z obowiązującymi  przepisami. Prosimy o stanowisko Zamawiającego w powyższej sprawie.

Odpowiedź:

Powyższe nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 40

Wejście do jednej ze śluz szatniowych – część brudna w Bloku Operacyjnym zostało zaprojektowane z części czystej śluzy dla pacjenta. Czy zaproponowane rozwiązanie zostanie odebrane przez służby sanitarno-epidemiologiczne?

Odpowiedź:

Rysunki ujęte w PFU zostały uzgodnione przez Rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych. Zamawiający nie ma podstaw by na tym etapie prac potwierdzić ewentualną sugestię.

Pytanie nr 41

Czy w brudowniku Oddziału Położniczego nie należy przewidzieć myjki-dezynfektora? (brak w materiałach graficznych)

Odpowiedź:

Brudownik Oddziału Położniczego jest poza zakresem zlecenia. Na chwilę obecną jest wykonane podejście pod montaż myjni - dezynfektora, która nie jest tematem obecnego zlecenia.

Pytanie nr 42

Czy w brudownikach Zamawiający przewiduje montaż zlewów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza. Brudowniki objęte zleceniem powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pytanie nr 43

Na Oddziale Neonatologicznym nie przewidziano brudownika, wymaganego dla każdego zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych. Prosimy o stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zakres planowy został uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych bez uwag. Oddział neonatologii nie wymaga brudownika z myjnią -dezynfektorem na kaczki i baseny jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Rozdziale 1

dot. Przepisów ogólnych § 1. określa: „Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w rozdziałach 2–6.

Na niniejszym oddziale nie ma tego typu pacjenta by uwzględniać tego typu pomieszczenia.

Pytanie nr 44

Planowany korytarz przy Centralnej Sterylizatorni ma w stanie surowym szerokość 140 cm, tak więc po wykończeniu nie będzie spełniał przepisów dla dróg ewakuacyjnych. Czy takie rozwiązanie zostało uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzgadniał PFU z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zgodnie z pkt 1.4.4 PFU wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno – użytkowych nie mogą przekroczyć ± 15%. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania pomieszczeń w taki sposób, aby spełniały wymagania m.in. p.poż.

Pytanie nr 45

WC w pierwszej śluzie Centralnej Sterylizatorni ma w części przy muszli, w stanie surowym 77 cm szerokości. Czy Zamawiający posiada odstępstwo od obowiązujących przepisów dla powyższego rozwiązania?

Odpowiedź:

Rysunki przedstawiają propozycję przyjętego rozwiązania przez Zamawiającego. Żadne z przepisów nie określa braku możliwości miejscowego zwężenia pomieszczenia w zakresie wysokości pomieszczenia czy szerokości. Jeżeli Wykonawca przestawi Zamawiającemu inne rozwiązanie układu, to istnieje możliwość zrealizowania takiego założenia. Taką możliwość jest jasno określa w PFU.

Pytanie nr 46

W pomieszczeniu socjalnym Centralnej Sterylizatorni brak umywalki. Czy Zamawiający posiada odstępstwo od obowiązujących przepisów dla powyższego rozwiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż założenia sanitarne zostały zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych. Założenie opiera się na wspólnej powierzchni z wydzieleniem przestrzeni na szafki dedykowane pracownikom Centralnej Sterylizacji – umywalka zlokalizowana jest w drugiej części zaplecza socjalnego (zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym). Jeżeli Wykonawca przestawi Zamawiającemu inne rozwiązanie układu, to istnieje możliwość zrealizowania takiego założenia. Taką możliwość jest jasno określa w PFU.

Pytanie nr 47

W pomieszczeniu szatni Centralnej Sterylizatorni umywalka zawęża przejście do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Czy jest ona wymagana przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga lokalizacji umywalki i zlewu w części socjalnej w poszanowaniu istniejących przyłączeń instalacyjnych – ze względu na optymalizację kosztów realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca przestawi Zamawiającemu inne rozwiązanie układu, to istnieje możliwość zrealizowania takiego założenia. Taką możliwość jest jasno określa w PFU.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający nie wymaga wykonania projektu wykonawczego w zakresie architektury i konstrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania projektów wielobranżowych dla prac wymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający nie wymaga wykonania projektu technologii medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania projektu technologii medycznej.

Pytanie nr 50

Proszę o potwierdzenie że dla wszystkich pomieszczeń grupy 2 należy przyjąć nowe układy SZR z transformatorami medycznymi, nowymi zasilaczami UPS oraz wykonaniem nowych zasilań do tych rozdzielnic.

Odpowiedź:

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie istniejących oddziałów nie ma pom. grupy 2 w związku z czym należy planowane pomieszczenia dostosować do nowych potrzeb.

Pytanie nr 51

Czy zasilanie do nowych gniazd i opraw oświetleniowych należy wykonać z istniejących rozdzielnic na oddziałach? Czy w tych rozdzielnicach jest zapas miejsca na dołożenie nowych zabezpieczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dla zakresu remontowego ingerencji w struktury rozdzielni na oddziałach. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w stare układy rozdzielni poza wymianą drzwiczek – zgodnie z opisem w PFU. Nowe układy funkcjonalne należy traktować jako wyodrębnione i należy uwzględnić nowe rozdzielnice.

Pytanie nr 52

Czy istniejące rozdzielnice na oddziałach oraz ich zasilania pozostają bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności ingerencji w stary układ przy założeniu, iż nowe układy funkcjonalne będą zasilane z nowych rozdzielnic z nowym zasilaniem.

Pytanie nr 53

Proszę o potwierdzenie że postępowanie nie obejmuje żadnych prac związanych z instalacjami elektrycznymi na Salach operacyjnych w tym sieci IT, oświetleniowej, niskoprądowej oraz gniazd wtyczkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający określił, w PFU i załącznikach do programu, prace w zakresie instalacji elektrycznej, które należy wykonać.

Pytanie nr 54

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli przy opisie danego pomieszczenia w PFU nie zostały wyszczególnione żadne roboty elektryczne to nie są one objęte postępowaniem.

Odpowiedź:

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń Szpitala do nowych potrzeb. W ramach tego konieczne jest  wykonanie m.in. instalacji elektrycznych tak, aby zapewnić funkcjonalność danego pomieszczenia.

Pytanie nr 55

Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach w których nie zostały wyszczególnione żadne roboty elektryczne w PFU zamawiający nie będzie wymagał wykonania pomiarów instalacji elektrycznej ani dokumentacji powykonawczej dla instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń Szpitala do nowych potrzeb. W ramach tego konieczne jest  wykonanie m.in. instalacji elektrycznych tak, aby zapewnić funkcjonalność danego pomieszczenia.

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczących zakresu odbiorów.

Pytanie nr 56

Proszę o potwierdzenie, że w ramach tego postępowania nie należy wyceniać żadnych prac związanych z instalacją sygnalizacji pożaru, w tym montażu czujek lub central.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dla części objętej remontem nie wymaga wyceny żadnych prac związanych z instalacją sygnalizacji pożaru. Pozostałe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 57

Brak w PFU wpisu dotyczącego instalacji sieci strukturalnej. Proszę o informację czy należy ją wykonać, a jeżeli tak to proszę o wyszczególnienie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał w PFU konieczność utworzenia dodatkowych stanowisk PEL, w zakresie adaptowanych pomieszczeń (zestawienia załącznik 1.4 PFU).

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie że źródła gazów medycznych nie są objęte postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:

Źródła gazów medycznych nie są objęte zakresem zlecenia, jedynie instalacje i punkty.

Pytanie nr 59

Czy istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wraz z gałązkami do grzejników i pionami została wymieniona? Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Zamawiający określił zakres wymienionych elementów ujętych we wcześniejszych realizacjach inwestycyjnych w tym termomodernizacji obejmującej wymianę grzejników wraz z podejściami.

Pytanie nr 60

Zgodnie z PFU piony wod-kan należy wymienić do kondygnacji Piwnicy. Prosimy o załączenie dokumentacji z istniejącymi pionami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji z istniejącymi pionami wodno – kanalizacyjnymi. W załączeniu rzut piwnic z instalacją hydrantową. Zgodnie z PFU Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego.

Pytanie nr 61

Podczas wizji stwierdzono, że na oddziałach jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Prosimy o załączenie dokumentacji istniejącej wentylacji.

Odpowiedź:

Instalacja wywiewna związana jest z już utworzonymi łazienkami nie będącymi tematem zlecenia. Zamawiający nie widzi potrzeby by na tym etapie udostępniać niniejsze materiały.

Pytanie nr 62

Prosimy o podanie parametrów istniejącej instalacji ciepła wentylacyjnego- temperatura, średnice, moc przyłączeniowa.

Odpowiedź:

W załączeniu projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji na Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 63

Prosimy o załączenie dokumentacji istniejącej instalacji ciepła wentylacyjnego.

Odpowiedź:

W załączeniu projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji na Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 64

Istniejące centrale wentylacyjne obsługujące blok operacyjny posiadają wymienniki krzyżowe i nie spełniają obowiązujących przepisów. Czy inwestor przewiduje wymianę central wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający jasno opisał zakres planowanej modyfikacji central wentylacyjnych na bloku operacyjnym. Ze względów ekonomicznych Zamawiający nie przewiduje wymiany działających central.

Pytanie nr 65

Prosimy o potwierdzenie, że kolumny i lampy operacyjne nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż lamy jak i kolumny nie są tematem zlecenia.

Pytanie nr 66

Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie na bloku operacyjnym (stoły, lampy, kolumny) pozostają? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest ich demontaż i ponowny montaż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż tego typu  zabezpieczenia są po jego stronie.

Pytanie nr 67 Proszę o jednoznaczne określenie na rzutach graficznych zakresów dla "PRZEBUDOWY" dla których to konieczne będzie opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Odpowiedź: Zamawiający jasno określił w opisie elementy wchodzące w zakres remontu a jakie w zakres przebudowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do tych zakresów zmian wynikających z ew. uzgodnień z Rzeczoznawcami lub po wykonaniu wstępnych prac, a także przeanalizowaniu zakresu przez projektantów. Pytanie nr 68 Czy będzie możliwość prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach które nie wymagają opracowania dokumentacji, bezpośrednio po podpisaniu Umowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po podpisaniu umowy możliwość prowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Pytanie nr 69 Czy jest możliwość, aby Oddział Chirurgii Urazowej został przekazany do prac remontowych po podpisaniu Umowy, a nie jak w zapisach SIWZ do 30.06.2020? Uniemożliwia to bowiem prowadzenie prac np. wymiany pionów kanalizacyjnych itp. związanych z częściami wspólnymi dla kondygnacji. Odpowiedź: Zamawiający wskazuję, że Oddział Chirurgii Urazowej nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuję, że należy uwzględnić planowanie prac zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie nr 70 Jak należy rozumieć możliwość fakturowania częściowego po max.15% wartości umowy w odniesieniu do wzoru Umowy $ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI pkt.4 poz.2 , iż "podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie każdorazowo podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru robót" co w wielu przypadkach będzie niemożliwe, ponieważ w instalacjach proces wykonania bardzo często trwa do samego końca inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sposób rozliczania na podstawie miesięcznego procentowego zaawansowania robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i będącego podstawą do wystawienia faktury częściowej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu rozliczenia jednocześnie wskazuję, że zgodnie z treścią §6 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie każdorazowo podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru robót. Jednocześnie Zamawiający wskazuję, że zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest opracować Harmonogram rzeczowo – finansowy. Pytanie 71 Proszę o informację czy Inwestor jest w posiadaniu rzutów poszczególnych pięter w formacie dwg. Czy Zamawiający udostępni je Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający dysponuje podkładami dwg. wykonanymi w celu określenia wytycznych ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający udostępni Wykonawcy podkłady po podpisaniu umowy. Pytanie 72 Proszę o wskazanie miejsca wraz z podaniem odległości (oraz o informację czy występuje tam rezerwa mocy) z którego będzie możliwość podpięcia głównego WLZ-tu dla nowo powstałej rozdzielnicy obsługującej sieć IT. Odpowiedź: Program funkcjonalno-użytkowy nie zakłada gotowych rozwiązań. Wykonawca odpowiada za określenie parametrów realizacyjnych dla danego zadania. Po określeniu mocy zapotrzebowania nowych elementów przez Wykonawcę, Zamawiający może określić czy moc jest wystarczająca. W zakresie planowania inwestycji na tym etapie Zamawiający nie przewiduje problemów z dostawą energii. Pytanie 73 Proszę o przekazanie dokumentacji projektowej, na bazie której zostało wykonane okablowanie sytemu alarmowania pożarowego SAP. Proszę o informację czy ta dokumentacja została uzgodniona i zatwierdzona przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający zamieszcza projekt wykonawczy SAP. Pytanie 74 Proszę o informację jaki zakres pomiarów i badań instalacji elektrycznych należy przewidzieć w ramach obecnego postępowania przetargowego, jeżeli w części przeznaczonej tylko do remontu nie będzie ingerencji w istniejącą instalację elektryczną, a z wynikiem badań wyjdą nieprawidłowości w obecnym stanie instalacji rozdzielnic obiektowych. Czy te naprawy i ewentualne wymiany urządzeń lub też instalacji będą traktowane jako prace dodatkowe? Czy Zamawiający wprowadzi do umowy zapisy pozwalające na wykonanie prac dodatkowych w takim przypadku? Odpowiedź: Zamawiający wymaga prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z najwyższą starannością w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych. Rozliczenie wynagrodzenia jest w formie ryczałtu. Pytanie 75 Proszę o wskazanie gdzie będzie zlokalizowana centrala systemu alarmu pożarowego SAP i czy należy przewidzieć w niej miejsce dla pętli obiektowych, które nie wchodzą w zakres obecnego postępowania przetargowego. Proszę o informację czy system należy spiąć do obecnych już systemów SAP, czy jedynie wynieś panel obsługowy dla tego obszaru budynku do pomieszczenia służb monitorujących (np. portiernia, służby techniczne szpitala). Odpowiedź: Instalacja Systemu Pożarowego w zakresie remontu nie jest objęta zamówieniem. W przypadku kompleksowej przebudowy należy uwzględnić nową pętlę tak by móc prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi odbiorami a instalację podpiąć na SOR. Jeżeli Wykonawca przestawi Zamawiającemu inne rozwiązanie układu, to istnieje możliwość zrealizowania takiego założenia. Pytanie 76 Proszę o wskazanie proponowanej lokalizacji umiejscowienia urządzenia centralnego UPS-a dla podtrzymania sieci separacyjnej IT, zakładając że pomieszczenie musi spełniać warunki dla wydzielenia pożarowego i zabudowy układu klimatyzacji. Odpowiedź: PFU nie wskazuje konkretnych rozwiązań. Ze względu na formułę „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca przestawi Zamawiającemu rozwiązanie układu. Pytanie 77 Proszę o udostępnienie projektów stanu obecnego instalacji wentylacji w zakresie bloku operacyjnego, który to ma zostać zmodernizowany. Odpowiedź: W załączeniu projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji na Bloku Operacyjnym. Pytanie 78 Proszę o wskazanie planowanej lokalizacji nowej centrali wentylacji mechanicznej obsługującej nowo powstałe pomieszczenie sali nadzoru po-znieczuleniowego. Odpowiedź: Zamawiający analizując możliwości realizacji inwestycji uwzględnił możliwość lokalizacji ew. urządzeń obsługujących blok operacyjny na poddaszu technicznym w segm. B. Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia innej propozycji przedstawionej przez Wykonawcę. Pytanie 79 Proszę o wskazanie planowanej lokalizacji nowej centrali wentylacji mechanicznej obsługującej oddział Ginekologiczno-Położniczy z Oddziałem Neonatologicznym i Zespołem Porodowym. Odpowiedź: Zamawiający analizując możliwości realizacji inwestycji uwzględnił możliwość lokalizacji ew. urządzeń obsługujących trakt porodowy / neonatologię na dachu sąsiedniego parterowego pawilonu mieszczącego SOR i jego łącznika z segmentem C wchodzącego w zakres niniejszego zlecenia. Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia innej propozycji przedstawionej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 80

Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU i Projektu Umowy (§ 3 punkt 3) W PFU Zamawiający wskazuje wykonanie części prac w ramach remontu, co wskazywało by na potrzebę dokonania zgłoszenia wykonania robót nie podlegających pozwoleniu na budowę, natomiast część prac przewidywana do wykonania w ramach przebudowy byłaby realizowana na podstawie uzyskanego przez wykonawcę pozwolenia na budowę. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie przewidzianych prac są obszary których remont można wykonać bez pozwolenia na budowę.?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza możliwość prowadzenia niektórych prac bez pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 81

Proszę o udostępnienie czytelnej wersji Postanowienia Straży Pożarnej. Zamieszczony skan dokumentacji jest nieczytelny.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje ingerencję (poprawę) odporności ogniowej  istniejących ściany klatki schodowej wskazywanych w dokumentacji jako ściany o odporności ogniowej REI60 wraz z drzwiami stalowymi w odporności EI30? Po wizji lokalnej uważamy, że ściany te są wykonane z płyt GK i nie spełniają wymogu  REI60. Pytanie: Jeśli ściany te nie spełniają wymaganej odporności ogniowej, to czy należy ująć powyższe prace w wycenie?

Odpowiedź:

Zakres wydzielenia pożarowego klatek schodowych nie wchodzi w obszar zleconych prac.

Pytanie nr 83

W opisie prac w PFU na oddziale Chirurgii Ogólnej III piętro seg. C jest  zapis: „Na oddziale ściany pomalowane są farbą olejną. W kosztach prac należy ująć konieczność zmatowienia tych powłok w celu ich ponownego malowania farbą lateksową i jako powierzchnia do wyklejenia osłon”. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania jest tylko zmatowienie powłok z farby olejnej i ponowne jej pomalowanie, bez wykonywania gładzi gipsowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 84

W opisie prac w PFU na oddziale Chirurgii Ogólnej III piętro seg. C jest  zapis: „Na oddziale ściany pomalowane są farbą olejną w kosztach prac należy ująć konieczność zmatowienia tych powłok w celu ich ponownego malowania farbą lateksową i jako powierzchnia do wyklejenia osłon”. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania jest tylko zmatowienie powłok z farby olejnej i przyklejenie nowych osłon ściennych z powłok akrylo – żywicznych, bez wyrównania powierzchni ścian pod nowe osłony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 85

Prosimy o informację, kiedy została wykonana termomodernizacja budynku Szpitala, czy wykonane roboty objęte są gwarancją od Wykonawcy, a jeśli tak do kiedy trwa ta gwarancja?

Odpowiedź:

Data przekazania przedmiotu gwarancji do użytku 19.07.2016r. Gwarancja przez okres 60-ciu miesięcy.

Pytanie nr 86

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wcześniejsze pytanie dotyczące gwarancji na termomodernizację budynku, prosimy o informację czy w przypadku potrzeby ingerencji w wykonany zakres prac termomodernizacyjnych, wykonawca przebudowy/remontu objętego niniejszym postępowaniem będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną również za prace termomodernizacyjne, czy też Zamawiający wyłączy ten zakres prac i zleci go Gwarantowi (wykonawcy termomodernizacji).

Odpowiedź:

w przypadku potrzeby ingerencji w wykonany zakres prac termomodernizacyjnych, wykonawca przebudowy/remontu objętego niniejszym postępowaniem będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną za zakres wykonanych przez siebie robót.

Pytanie nr 87

Czy w ramach zadania Zamawiający udostępni wykonawcy windę wewnętrzną szpitala do celów budowlanych np. transportu materiałów  budowlanych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z windy wewnętrznej  w poszanowaniu utrzymania czystości na obiekcie oraz uwzględnieniu harmonogramu pracy szpitala. Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnieniu windy Wykonawcy  jedynie do celów budowlanych.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie czy przebudowa klatek schodowych wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający określa, iż klatki schodowe nie wchodzą w zakres zlecenia.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie nieużytkowanej teraz przestrzeni piwnicznej lub przestrzeni na dachu dla montażu central wentylacji mechanicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania po przebudowie/remoncie Centralnej Sterylizatorni ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania przestrzeni piwnicznej w pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie nieużytkowanej teraz przestrzeni piwnicznej lub przestrzeni na dachu dla montażu central wentylacji mechanicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania po przebudowie/remoncie Oddziału Neonatologii wraz z Zespołem Porodowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania przestrzeni piwnicznej w pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza uwzględniając w szczególności odpowiedź na pytanie nr 76.

Pytanie nr 91

Prosimy o informację czy przebudowa/remont  pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w seg. C wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający określił konieczność naprawy i prac remontowych związanych z rampą (zewnętrzna część rozdzielni) pracę adaptacyjne jedynie w zakresie określonym w PFU.

Pytanie nr 92

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wymianę całej istniejącej rozdzielni elektrycznej w seg. A?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany całej rozdzielni elektrycznej w segm. A.

Pytanie nr 93

Prosimy o informację, czy na terenie Szpitala istnieje kanał kablowy który można by wykorzystać do poprowadzenia nowych tras WLZ z rozdzielni głównej do budynku szpitala w ramach modernizacji rozdzielni w seg. A i C?

Odpowiedź:

W planowaniu ewentualnych prac objętych ingerencją w rozdzielni głównej zlokalizowanej poza budynkiem ABC należy uwzględnić prace terenowe, natomiast w zakresie samego obiektu instalacje można rozprowadzić np. piwnicą.

Pytanie nr 94

Czy zamawiający przewiduje modernizację istniejących rozdzielni elektrycznych piętrowych lub też czy przewiduje wykonanie nowych rozdzielni na odcinkach objętych przebudową/remontem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w istniejące rozdzielnice poza wymianą drzwiczek rozdzielnic. Nowe rozwiązania układu funkcjonalno-przestrzennego wymagają nowego układu instalacyjnego.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający przewiduje montaż i dostawę urządzeń pasywnych i aktywnych w ramach niniejszego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje montaż i dostawę urządzeń w ramach tworzonych stanowisk pracy czy instalacji w zakresie np. sal obserwacyjnych OIT.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje wymianę istniejącej szaf Rack (punkty logiczne) na większą (w przypadku konieczności montażu i dostawy dodatkowych urządzeń pasywnych i aktywnych)?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje taką możliwość.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający przewiduje wymianę całych tras kablowych sieci LAN w przypadku gdy podczas montażu nowych gniazd zostaną stwierdzone uszkodzenia istniejącego okablowania?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje optymalizację zakresów prac instalacyjnych. Obecnie oddziały funkcjonują i nie stwierdzono uszkodzeń sieci LAN. Wykonawca odpowiada za prowadzone prace i ewentualne zniszczenia na obiekcie.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający w przypadku stwierdzenia braku wystarczającej długości zapasów kabli, niezbędnej dla zmiany lokalizacji istniejących gniazd LAN, przewiduje wymianę całych tras kablowych LAN (brak możliwości sztukowania kabli)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie wykonania stosownych podłączeń w ramach niniejszego zlecenia.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego wykorzystania opraw oświetleniowych podstawowego i awaryjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 100

Czy na bloku istniejące systemy sieci medycznej są do wykorzystania (Bendery)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 101

Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy istniejące piony zasilające tablice elektryczne na poszczególne piętra są do wykorzystania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 102

Czy można wykorzystać instalację przyzywową?

Odpowiedź:

Zakres prac związanych z instalacją przyzywową jest poza zakresem niniejszego zlecenia, chyba że Wykonawca uszkodzi ww. instalację wtedy będzie zobowiązany do jej naprawy.

Pytanie nr 103

Proszę o wskazanie miejsc wpięcia instalacji wod-kan, elektrycznych, wentylacji oraz gazów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Należy uwzględnić optymalizację przyjętych założeń poprzez poszanowanie istniejących przyłączy i pionów. Doprecyzowanie możliwości wpięć dla poszczególnych zakresów jak i instalacji będzie wynikała z pracy nad pełnym zakresem zlecenia oraz uwzględnienia poszczególnych ich etapów.

Pytanie nr 104

Proszę o informację, czy w przypadku gdy cześć ciągów instalacyjnych będzie wykazywała niewielkie stopień zużycia, Zamawiający dopuszcza ich pozostawienie i wykorzystanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 105

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza znajdujący się w przedmiarze skrót: „instalacja elektryczna nowe wlz”.

Odpowiedź:

WLZ oznacza wewnętrzną linię zasilania.

Pytanie nr 106

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości z PFU – według jego założeń dla klimatyzacji należy wykonać montaż zbiornika na chłód z medium w postaci glikolu, jednak a centralach znajduje się freon. Nie jest możliwe połączenie tych instalacji.

Odpowiedź:

Przy analizie realizacji inwestycji uwzględniono możliwość uruchomienia agregatu wody lodowej, który będzie obniżał do poziomu ok.7-12OC temperaturę cieczy pośredniczącej w wymianie ciepła. Planowany chiller jako chłodziarka działająca w oparciu o obieg Lindego – wykorzystywałby freon jako czynnik. Obrobione nim medium transportowane byłoby następnie instalacją hydrauliczną do wymagającego schłodzenia odbiornika końcowego – dlatego woda lodowa w tym przypadku jest traktowana jako pośredni system chłodzenia.

Zamawiający uwzględnia optymalizację kosztów wykonania inwestycji jak i późniejszych kosztów eksploatacyjnych (mniejsze zużycie energii, zmniejszenie zużycia ilości freonu, ogólnie dostępne medium jakim jest woda). Zamawiający dopuszcza możliwość rozważenia innej propozycji przedstawionej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 107

Proszę o informację, czy Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym instalacji wentylacji bloku operacyjnego oraz sal łóżkowych – instalacje nowe, już funkcjonujące. Jeśli tak, proszę o jego udostepnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji na Bloku Operacyjnym oraz projekt wykonawczy termomodernizacji obiektu.

Pytanie nr 108

Proszę o informację, czy dla sal OIOM wymagana jest wentylacja z filtrami HEPA.

Odpowiedź:

Sale OIOM nie są ujęte w zakresie niniejszego zlecenia. Natomiast sale ze stanowiskami IOM (intensywnej /wzmożonej opieki medycznej) nie wymagają tego typu filtracji. Jest to standardowa sala – pokój łóżkowy jedynie lepiej wyposażony i zabezpieczony dla przypadków które wymagają większej intensywności w opiece nad pacjentem niż w stosunku do standardowych pokoi łóżkowych.

Pytanie nr 109

Z informacji dotyczących instalacji wentylacji zawartych w PFU wynika, iż blok operacyjny posiada wymiennik krzyżowy. Nie jest to prawidłowe rozwiązanie. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź:

Ze względu na brak zadanego pytania a jedynie stwierdzenie faktu istnienia wentylacji o zakresie który został dopuszczony do użytku Zamawiający nie może udzielić żadnej informacji w tym zakresie, gdyż nie stwierdza nieścisłości w określonym opisie.

Pytanie nr 110

Proszę o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz medycznego, a jedynie wyposażenie sanitarne – w przedmiarze znajduje się pozycja: „C2. wyposażenie 23% VAT”.

Odpowiedź:

W zakres dostawy i montażu wchodzi wyposażenie wymienione w PFU jako wymagane do dostawy wraz z montażem.

Pytanie nr 111

Proszę o informację czy w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż  mostów sufitowych – w przedmiarze znajduje się pozycja: „C1. wyposażenie 8% VAT panele mosty. Jeśli tak, proszę o wyjaśnienie co oznacza w tej pozycji pojęcie „panele”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż mosty/panele gazowo-elektryczne opisane w załączniku do PFU stanowią część niniejszego zamówienia. Ze względu na fakt, iż jeden z czołowych producentów ma w nazwie własnej słowo most, w ramach zachowania konkurencyjności i braku możliwości wskazywania producenta Zamawiający stosuje zamiennie określenia most i panel. W zakresie zlecenia ujęto rozwiązanie polegające na zawiesiu sufitowym, który rozprowadza instalacje gazowo-elektryczne do dedykowanych miejsc/ stanowisk poboru IOM oraz stanowisk w zakresie nadzoru poznieczuleniowego.

Pytanie nr 112

Proszę o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzą roboty budowalne oraz instalacyjne klatek schodowych oraz korytarzy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż klatki schodowe nie wchodzą w zakres zlecenia. Co do korytarzy Zamawiający określa, iż brane są pod uwagę tylko te korytarze które wchodzą w zakres planowanych adaptacji wymienionych jednostek organizacyjnych w szpitalu.

Pytanie nr 113

Proszę o informację, czy w zakres przetargu wchodzi przeniesienie istniejącego wyposażenia pomieszczeń podlegających zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż przenoszenie wyposażenia szpitala nie wchodzi w zakres zleconych prac.

Pytanie nr 114

Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż okien jest poza zakresem zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymiana okien na elewacji budynku nie jest objęta zleceniem.

Pytanie nr 115

Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje w zakresie zadania konieczność dostawy i montażu drzwi automatycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dostawy i montażu drzwi automatycznych.

Pytanie nr 116

Proszę o potwierdzenie, że w zakres przetargu wchodzi dostawa i montaż jedynie drzwi oznaczonych w PFU symbolami np. A..” lub samą liczbą.

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach optymalizacji kosztów wskazał poprzez oznaczenia symbolami ujętymi w okręgu, drzwi objęte koniecznością wymiany.

Pytanie nr 117

Proszę o informację, czy w zakres przetargu wchodzi remont pomieszczeń Oddziału Położnico-Ginekologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakresem zlecenia ujęto wykonanie remontu części położniczej Oddziału Ginekologiczno-położniczego wraz z traktem porodowym.

Pytanie nr 118

Ze względu na duży zakres prac związanych z zakresem instalacji oraz kosztową optymalizację ich rozwiązań, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z treścią pisma z dnia 20.02.2020r. przedłużył termin składania ofert do dnia 28.02.2020r.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający przewiduje wymianę pionów wod-kan i wody, ppoż.? W jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych do nowoprojektowanych podejść  z uwzględnieniem wpięcia na poziomie piwnic oraz wykonanie pionu hydrantowego dla segm. C wraz z montażem, na każdym piętrze po prawej stronie istniejącej skrzynki hydrantowe wraz z gaśnicą (5 poziomów: P3, P2, P1, P0, P-1);

Pytanie nr 120

Czy w związku z planowanym utworzeniem pomieszczeń IOM na Oddziale Chirurgii Ogólnej (pom. nr 1) oraz na Pododdziale Kardiologicznym (pom. nr 15) Zamawiający przewiduje utworzenie systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego obsługującego to pomieszczenie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalację mechaniczną nawiewno – wywiewną należy stosować w pomieszczeniach bloków operacyjnych, izolatkach oraz w pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności. Czy pomieszczenia te należy kwalifikować jako izolatki lub pomieszczenia dla pacjentów o obniżonej odporności?

Odpowiedź:

Wspomniane sale nie są izolatkami ani nie stanowią pomieszczeń wchodzących w zakres bloku operacyjnego. Są pokojami łóżkowymi o zwiększonej opiece nad pacjentem.

Pytanie nr 121

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, które mogą być izolatkami oraz pomieszczeniami dla pacjentów o obniżonej odporności. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozostałych pomieszczeniach należy stosować wentylację mechaniczą nawiewno-wywiewną, czy wentylację hybrydową (nawiew grawitacyjny, wywiew mechaniczny)

Odpowiedź:

Rodzaj pomieszczeń jaki ma zostać wykonany w ramach zadania został określony w PFU. Pomieszczenia te mają spełniać wymogi przepisów prawa wymienionych w  załączniku  1.3 do PFU.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający przewiduje wymianę podejść hydraulicznych ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni na poddaszu segm. B?

Odpowiedź:

Ze względu na formułę „zaprojektuj i wybuduj” zagadnienie to powinno wynikać z przyjętej technologii przez Wykonawcę, którą powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed jej zrealizowaniem.

Pytanie nr 123

W związku z przewidywaną wymianą wentylatorów i dostawą nagrzewnic kanałowych dla instalacji nawiewno-wywiewnych obsługujących Blok Operacyjny, czy Zamawiający przewiduje wymianę automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 124

Prosimy o podanie danych technicznych central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia Bloku Operacyjnego. Prosimy o informację, czy systemy te są wyposażone w nawilżacze i jeśli nie, to czy Zamawiający przewiduje ich dostawę.

Odpowiedź:

W załączeniu projekt budowlany wentylacji i klimatyzacji na Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 125

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wymianę nawiewników na salach operacyjnych na równoważne nawiewniki wirowe z filtrem absolutnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 126

W PFU widnieje zapis „Montaż wentylacji mechanicznej z nawilżaczem i klimatyzacją”  dotyczący utworzenia Sali Nadzoru Poznieczuleniowego. Prosimy o uszczegółowienie, czy chodzi o dostawę nowego systemu wentylacji mechanicznej, czy o dostosowanie istniejącego?

Odpowiedź:

Ze względu na zmianę kubatury Zamawiający przewidział wymianę.

Pytanie nr 127

Prosimy o udostępnienie projektu instalacyjnego instalacji sanitarnych Bloku Operacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu powyższej dokumentacji.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający poprzez „usprawnienie klimatyzacji” na Bloku Operacyjnym przewiduje wymianę układu chłodzenia central wentylacyjnych na układ zasilany wodą lodową czy zwiększenie agregatów chłodniczych?

Odpowiedź:

Ze względu na formułę „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca przestawi Zamawiającemu rozwiązanie układu. Zamawiający skłania się w kierunku ekonomicznego rozwiązania w zakresie użytkowania central i efektywności pracy klimatyzacji.

Pytanie nr 129

W załączniku do SIWZ został przedstawiony uproszczony kosztorys (zał. nr 9). Nie obejmuje on swym zakresem Laboratorium Diagnostycznego – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu zmodyfikowany kosztorys uproszczony.

Pytanie nr 130

Prosimy o informację, gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych obsługujących pomieszczenia Oddziału Neonatologicznego? Prosimy również o podanie lokalizacji źródła ciepła technologicznego dla nagrzewnicy i informacji o zapasie mocy cieplnej.

Odpowiedź:

Zmawiający planował lokalizację central na dachu sąsiedniego parterowego budynku (łącznik) natomiast dopuszcza inne rozwiązanie poza piwnicami. Zamawiający uwzględniał elektryczne nagrzewnice. Po określeniu przez Wykonawcę mocy urządzeń Zamawiający będzie mógł określić jakim zapasem mocy dysponuje.

Pytanie nr 131

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w sali operacyjnej na Oddziale Neonatologicznym wymaga wykonania wentylacji mechanicznej z nawiewem powietrza górą poprzez sufit laminarny z filtrem absolutnym i wywiewem powietrza 80% dołem i 20% górą?

Odpowiedź:

Sala cięć cesarskich powinna spełniać wymogi dla sal operacyjnych na bloku operacyjnym w zakresie przepływu powietrza. Sala ta musi spełniać wymogi przepisów prawa wymienionych w  załączniku  1.3 do PFU.

Pytanie nr 132

Prosimy o podanie wymaganych parametrów cieplno-wilgotnościowych dla projektowanej Sali cięć cesarskich na Oddziale Neonatologicznym.

Odpowiedź:

Sala cięć cesarskich powinna spełniać wymogi dla sal operacyjnych na bloku operacyjnym. Sala ta musi spełniać wymogi przepisów prawa wymienionych w  załączniku  1.3 do PFU.

Pytanie nr 133

Czy salę cięć cesarskich należy traktować jak salę operacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

Odpowiedź:

Sala cięć cesarskich powinna spełniać wymogi dla sal operacyjnych na bloku operacyjnym. Sala ta musi spełniać wymogi przepisów prawa wymienionych w  załączniku  1.3 do PFU.

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający potwierdza, że klimatyzatory należy zainstalować tylko w pomieszczeniach wyspecyfikowanych w SIWZ?

Odpowiedź:

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń Szpitala do nowych potrzeb. W ramach tego konieczne jest  zapewnienie funkcjonalności danego pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczących zakresu odbiorów.

Pytanie nr 135

Prosimy o informację, gdzie Zamawiający przewiduje lokalizację centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego obsługującego pomieszczenia strefy czystej oraz centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego obsługującego pomieszczenia strefy brudnej Centralnej Sterylizatorni? Prosimy również o podanie lokalizacji źródła ciepła technologicznego dla nagrzewnicy i informacji o zapasie mocy cieplnej. Prosimy o podanie wymaganych parametrów cieplno-wilgotnościowych dla pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział lokalizację w piwnicy pod centralną sterylizatornią natomiast dopuszcza inne rozwiązanie.

Pytanie nr 136

Prosimy o podanie zestawienia przewidywanych urządzeń technologicznych w Centralnej Sterylizatorni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający wymaga montażu nawiewników z filtrem HEPA w części sterylnej Centralnej Sterylizatorni?

Odpowiedź:

Ze względu na formułę „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca przestawi Zamawiającemu rozwiązanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisów prawa.

Pytanie nr 138

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej remontowanych i przebudowywanych oddziałów Szpitala.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 104.

Pytanie nr 139

W związku z dużą ilością pytań i szerokim zakresem inwestycji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert, np. do 6.03.2020 w umożliwienia poprawnego skonstruowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z treścią pisma z dnia 20.02.2020r. przedłużył termin składania ofert do dnia 28.02.2020r.

Pytanie nr 140

Prosimy o odpowiedz w jakim stanie zostaną przekazane nam pomieszczenia do realizacji prac objętych postępowaniem przetargowym ?

Odpowiedź:

Pomieszczenia zostaną opróżnione z wyposażenia ruchomego, gabarytowe elementy i zabudowane urządzenia nie podlegające wymianie zostaną zdemontowana lub zabezpieczone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 141

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zdemontuje i wyniesie cały sprzęt medyczny oraz meble aby udostępnić Wykonawcy teren budowy?

Odpowiedź:

Pomieszczenia zostaną opróżnione z wyposażenia ruchomego, gabarytowe elementy i zabudowane urządzenia nie podlegające wymianie zostaną zdemontowana lub zabezpieczone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 142

Prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z istniejącymi klimatyzatorami. Czy są do utylizacji czy należy je ponownie zamontować ?

Odpowiedź:

Klimatyzatory należy ponownie zamontować.

Pytanie nr 143

Jeżeli są do ponownego użycia i należy je zamontować to prosimy o przesłanie kart katalogowych , DTR oraz roku produkcji bo należy sprawdzić czy spełniają one wymogi i normy wg obowiązujących przepisów do których musimy się dostosować ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie posiada urządzeń, które nie spełniają wymogów i norm obowiązujących przepisów. Powyższa dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

Pytanie nr 144

Na Oddziale Chirurgii Ogólnej wzdłuż korytarza zamontowano poręcze ze stali nierdzewnej. Prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z w/w poręczami, czy Zamawiający przewiduje ich ponowny montaż?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na Oddziale Chirurgii Ogólnej nie ma poręczy.

Pytanie nr 145

Jeżeli tak to prosimy o wyjaśnienie czy dodatkowe ewentualne poręcze tez należy wycenić ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na Oddziale Chirurgii Ogólnej nie ma poręczy.

Pytanie nr 146

Czy co za tym idzie w ślad narożniki ochronne też mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy z innego materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż osłony i narożniki mają być z powłok akrylo-żywicznych.

Pytanie nr 147

W PFU „Ogólne prace dla całego Segmentu C /prawa strona/ znalazł się zapis wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych dla nowoprojektowanych podejść (uwzględnić wpięcia na poziomie piwnic). Prosimy o odpowiedź czy dla remontowanych węzłów sanitarnych także należy przewidzieć wykonanie nowych pionów wodno-kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający założył wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych do nowoprojektowanych podejść 
z uwzględnieniem wpięcia ich na poziomie piwnic

Pytanie nr 148

W nawiązaniu do tych nowych pionów, które należy wpiąć w piwnic pytamy jak należy je przeprowadzić przez poziom 0P który nie jest w zakresie inwestycji. Czy na tym poziomie są wymienione piony ?

Odpowiedź:

Piony na poziomie parteru zostały wymienione na etapie prac adaptacyjnych Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. Prace związane z wymianą pionów należy prowadzić z szczególną troską.

Pytanie nr 149

Jeżeli nie są wymienione to czy należy je też wymienić ? I jak zabezpieczyć pomieszczenia na tym  poziomie i co jeszcze będzie należało zrobić ( odtworzenie powierzchni, malowanie itp.)

Odpowiedź:

Piony na poziomie parteru zostały wymienione na etapie prac adaptacyjnych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prace związane z wymianą pionów powyżej należy prowadzić z szczególną troską, ewentualne usterki będą wymagały odtworzenia powierzchni, malowania.

Pytanie nr 150

PFU pkt. 3.3 – KONSTRUKCJA – Przed wykonaniem projektu przeprowadzić analizę stanu technicznego przebudowywanych pomieszczeń (ekspertyza konstrukcyjna). Ze względu na konieczność wzmocnienia stropów pod montaż rezonansu magnetycznego i innych urządzeń. Przy montażu nadproży,  przy poszerzeniu otworów drzwiowych oraz przy wyburzeniach ścian. Prosimy o wyjaśnienie czy  powyższe prace wchodzą w zakres w/w przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem PFU niniejsze zlecenie jest częścią 2 większego zadania. Zakres zlecenia został przedstawiony w formie graficznej, w której nie ma pracowni rezonansu – jest inną częścią zadania, która nie podlega niniejszemu zleceniu. Na rysunkach docelowych w opracowaniu graficznym przedstawiono planowane lokalizacje sprzętów i urządzeń.

Pytanie nr 151

Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji pomieszczeń, w których będzie  montowany rezonans magnetyczny oraz pozostałe urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem PFU niniejsze zlecenie jest częścią 2 większego zadania. Zakres zlecenia został przedstawiony w formie graficznej, w której nie ma pracowni rezonansu – jest inną częścią zadania, która nie podlega niniejszemu zleceniu. Na rysunkach docelowych w opracowaniu graficznym przedstawiono planowane lokalizacje sprzętów i urządzeń.

Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia

Pytanie nr 152

Prosimy także o przesłanie DTR urządzeń, które maja być tam zamontowane aby była możliwość odpowiednio zaprojektować wzmocnienia stropów. Bez wytycznych sprzętu nie jest możliwe wyliczenie konstrukcji wzmocnień.

Odpowiedź:

DTR zostaną udostępnione na etapie realizacji zadania, należy przyjąć maksymalne obciążenie dla kolumn anestezjologiczno – chirurgicznych po jednej dla każdej Sali operacyjnej bloku operacyjnego oraz lampy sufitowej w Sali cięć cesarskich. Lampy operacyjne na salach operacyjne stanowią aktualne wyposażenie i zostaną wymienione.

Pytanie nr 153

PFU pkt. 3.3 – WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU … Ingerencja w elewacje związana będzie z koniecznością zamontowania rezonansu magnetycznego w planowanym do tego celu pomieszczeniu za pomocą dźwigu. W pracach należy uwzględnić konieczność odtworzenia pierwotnego wyglądu elewacji po wykonaniu planowanych robót. Prosimy o wyjaśnienie czy  powyższe prace wchodzą w zakres w/w przetargu?

Odpowiedź:

Prace montażowe związane z rezonansem magnetycznym nie są objęte zleceniem. Jednakże planowane prace związane z montażem ewentualnych czerpni czy wyrzutni również mogą ingerować w elewację, więc Wykonawca powinien uwzględnić to w swojej wycenie.

Pytanie nr 154

Jeśli tak to prosimy o przesłanie przekroju przegrody, którą należy rozebrać i ponownie odtworzyć.

Odpowiedź:

Prace montażowe związane z rezonansem magnetycznym nie są objęte zleceniem. Jednakże planowane prace związane z montażem ewentualnych czerpni czy wyrzutni również mogą ingerować w elewację, więc Wykonawca powinien uwzględnić to w swojej wycenie. Dokumentacja dotycząca termomodernizacji w załączeniu.

Pytanie nr 155

Potrzebne są również parametry urządzenia aby przewidzieć jaki wielki otwór należy wykonać w elewacji i czy potrzebny jest do tego montaż nadproża.

Odpowiedź:

Prace montażowe związane z rezonansem magnetycznym nie są objęte zleceniem. Jednakże planowane prace związane z montażem ewentualnych czerpni czy wyrzutni również mogą ingerować w elewację, więc Wykonawca powinien uwzględnić to w swojej wycenie.

Pytanie nr 156

Po czyjej stronie jest transport i montaż rezonansu?

Odpowiedź:

Transport i montaż rezonansu nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 157

Czy Zamawiający wziął pod uwagę, iż niemożliwym będzie przy odtworzeniu elewacji dobrania identycznego odcienia koloru tynku?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza dokumentację w której wskazano kolorystykę zastosowaną przy termomodernizacji. Ze względu na upływ czasu Zamawiający bierze pod uwagę że odcień koloru może się różnić od znajdującego się na elewacji.

Pytanie nr 158

W PFU pkt.1 dot. Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Oddziałem Neonatologicznym i Zespołem Porodowym znalazł się zapis dostawa i montaż 21 szt. aluminiowych drzwi 
w tym EIS 30 wejściowych na oddział… prosimy o potwierdzenie czy ta ilość jest prawidłowa oraz o określenie ilości drzwi wejściowych na oddział?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż opracowanie graficzne przedstawia rysunek pt.:”Zmiany” na tym rysunku oznaczono graficznie w kółku drzwi do wymiany (cyfrą oznaczono drzwi drewniane, cyfrą i literą A oznaczono drzwi aluminiowe. Sugerowana  ilość drzwi przez Zamawiającego jest prawidłowa dla tego zakresu przedstawionego w formie rysunkowej, w tym drzwi wejściowe na oddział.

Pytanie nr 159

Czy jest możliwość zamiany drzwi aluminiowych bez odporności ogniowej na PCV – są one znacznie tańsze od aluminium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 160

W PFU pkt. 2 dot. Centralnej Sterylizatorni znalazł się zapis doprowadzenie instalacji do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego lub będących w trakcie zakupu. Prosimy o przesłanie wykazu urządzeń jakie Zamawiający zamierza zainstalować w danym pomieszczeniu. Prosimy o przesłanie takiego wykazu dla wszystkich remontowanych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie nr 161

Prosimy o przesłanie DTR dla wszystkich montowanych urządzeń tak aby Wykonawca miał konkretną wiedzę jakie instalacje należy rozprowadzić i do jakich pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie nr 162

Po czyjej stronie będzie montaż tych urządzeń?

Odpowiedź:

Montaż urządzeń objętych odrębnym postępowaniem nie będzie wchodził w zakres zlecenia wyłonionego w tym postepowaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 163

Zgodnie z zapisem w PFU pkt.2.2.24 Wykonawca dostarczy – przed zakończeniem robót – kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia … instalowanych w obiekcie. Prosimy o przesłanie wykazu urządzeń, dla których Wykonawca  powinien przedstawić w/w instrukcje.

Odpowiedź:

W zakresie urządzeń w tym zleceniu Zamawiający oczekuje instrukcji w zakresie eksploatacji 
i konserwacji urządzeń które zostały opisane w nn. PFU tj. centrale wentylacyjne, klimatyzatory, mosty gazowo-elektryczne, kompaktowa myjnia-dezynfektor, UPS, itd.

Pytanie nr 164

Zgodnie z § 10 pkt 3 Umowy Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt przeprowadzenia okresowych przeglądów bieżących i rocznych dla w/w urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów. Prosimy o przesłanie wykazu urządzeń, dla których Wykonawca  powinien przeprowadzić przeglądy.

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt przeprowadzenia okresowych przeglądów bieżących i rocznych dla urządzeń instalowanych w obiekcie zgodnie z zaleceniami producentów.

Pytanie nr 165

Prosimy o informację po czyjej stronie w okresie gwarancji są materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Materiały eksploatacyjne są po stronie Zamawiającego chyba że gwarancja producenta przewiduje inaczej.

Pytanie nr 166

W PFU w pkt.1.2.2. Jest zapis iż nie wykonano montażu czujek i central. Czy te prace wchodzą w zakres przetargu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu systemu SSP w pomieszczeniach remontowanych.

Pytanie nr 167

Jeżeli tak to w jakich rejonach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu systemu SSP w pomieszczeniach remontowanych.

Pytanie nr 168

W tym samym punkcie PFU jest zapis „ W ramach prac nie przewiduje się dostarczenia wyposażenia. Przy tworzeniu nowych punktów poboru instalacji należy je wykonać jako komplet - … oraz sufitowych mostów gazowo elektrycznych na salach IOM ( zał. nr 1.4). W załączniku znajdują się ilości  opis mostu. Prosimy o odpowiedz czy podana ilość jest ostateczna czy może ulec zmianie ?

Odpowiedź:

Podane ilości odpowiadają rozwiązaniom przedstawionym w części graficznej i na tym etapie Zamawiający potwierdza planowane ilości.

Pytanie nr 169

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem naprawa spękań na ścianach i sufitach? Czy należy przewidzieć skucie tynku na tych ścianach i położenie nowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów ekonomicznych nie planuje całkowitych skuć tynków. Jednakże jeżeli tynk będzie tzw. głuchy i groził odpadnięciu, to należy założyć jego skucie i wykonanie nowego w tym fragmencie.

Pytanie nr 170

Z czego mają być wykonane narożniki ochronne przy wykończeniach ścian?

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry materiałów wykończeniowych w tym narożników w pkt. 3.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie nr 171

Ile parawanów sufitowych należy ująć w ofercie ?

Odpowiedź:

W PFU określono ilość parawanów, które powiązane są ze stanowiskami określonymi przy opisie informującym o konieczności montażu mostów gazowo-elektrycznych.

Pytanie nr 172

Czy pod montaż nowej podłogi z wykładziny PCW należy przewidzieć wykonanie wylewki samopoziomującej?

Odpowiedź:

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi technologiami. Zamawiający przyjął, iż wylewki samopoziomujące zostaną wykonane.

Pytanie nr 173

Jak wyposażona ma być kabina prysznicowa : zamykana drzwiami czy kotarką?

Odpowiedź:

Określenie „kabina prysznicowa” w rozumieniu Zamawiającego to zamykana drzwiami.

Pytanie nr 174

Prosimy o potwierdzenie iż na ścianach w salach operacyjnych należy zamontować płyty akrylo-żywiczne tylko w miejscach po demontażach np. grzejników a pozostałe wykończenie ścian pozostaje bez zmian?

Odpowiedź:

PFU opisano planowany zakres prac. Zakres ten został opisany i przedstawiony graficznie.

Pytanie nr 175

Czy na wszystkich narożach zewnętrznych na bloku operacyjnym należy zamontować narożniki ochronne?

Odpowiedź:

PFU opisano planowany zakres prac. Zakres ten został opisany i przedstawiony graficznie.

Pytanie nr 176

Blok operacyjny był remontowany kilkanaście lat temu. Pytamy więc jak mają wyglądać „uzupełnienia 
i wstawki z wykładzin PCW” ? Po tylu latach nie ma już tych samych wykładzin, kolorów jak również eksploatacja zmieniła kolor wykładziny.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił swoje sugestie w zakresie planowanych prac w PFU. Dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prowadzenia prac i równoważnych rozwiązań.

Pytanie nr 177

Czy należy przewidzieć montaż nowych wykładzin na całych powierzchniach ?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawił swoje sugestie w zakresie planowanych prac w PFU. Dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prowadzenia prac i równoważnych rozwiązań.

Pytanie nr 178

Z zapisów umowy wynika iż realizowanie prac na bloku operacyjnym ma przebiegać przy funkcjonowaniu trzech z czerech sal operacyjnych z możliwością 14 dni na pracę tylko dwóch sal operacyjnych. Jak Zamawiający wyobraża sobie prowadzenie tych prac?

Odpowiedź:

Na terenie Szpitala obowiązują procedury, które określają zasady jego działania. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Istnieją schematy oraz zasady prowadzenia prac w obiektach służby zdrowia.  Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenia które powinien poczynić i dostosować się do harmonogramu prac na bloku operacyjnym. Wszystkie szczegóły prac oraz ich zabezpieczeń będą ustalane na etapie realizacji zadania

Pytanie nr 179

Teraz aby wejść na odział trzeba się przebierać w odpowiednie ubranie ( nie tylko narzutka ) a jak mają być ubrani robotnicy?

Odpowiedź:

Na terenie Szpitala obowiązują procedury, które określają zasady jego działania. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Istnieją schematy oraz zasady prowadzenia prac w obiektach służby zdrowia.  Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenia które powinien poczynić i dostosować się do harmonogramu prac na bloku operacyjnym. Wszystkie szczegóły prac oraz ich zabezpieczeń będą ustalane na etapie realizacji zadania

Pytanie nr 180

Jak wykonać prace cięcia, kucia, demontaży i stawiania nowych ścian itd. ? Wszystkie te prace powodują mnóstwo zanieczyszczeń.

Odpowiedź:

Na terenie Szpitala obowiązują procedury, które określają zasady jego działania. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Istnieją schematy oraz zasady prowadzenia prac w obiektach służby zdrowia.  Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenia które powinien poczynić i dostosować się do harmonogramu prac na bloku operacyjnym. Wszystkie szczegóły prac oraz ich zabezpieczeń będą ustalane na etapie realizacji zadania

Pytanie nr 181

Jak ma wyglądać przemieszczanie się lekarzy, pacjentów i pracowników budowlanych na bloku operacyjnym ? Czy będzie możliwość wykonania jakiś tuneli ?

Odpowiedź:

Na terenie Szpitala obowiązują procedury, które określają zasady jego działania. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Istnieją schematy oraz zasady prowadzenia prac w obiektach służby zdrowia.  Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenia które powinien poczynić i dostosować się do harmonogramu prac na bloku operacyjnym. Wszystkie szczegóły prac oraz ich zabezpieczeń będą ustalane na etapie realizacji zadania

Pytanie nr 182

Czy możliwa będzie praca w czasie nocnym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem określenia planowanych prac przed ich rozpoczęciem (poza tzw. hałaśliwymi).

Pytanie nr 183

Czy Zamawiający udostępni możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej na poszczególnych kondygnacjach obiektu  i na jakich zasadach ( podliczniki  itp. )

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt d wzoru umowy.

Pytanie nr 184

Czy Zamawiający będzie miał do udostępnienia na terenie Szpitala pomieszczeń na zorganizowanie biura budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje wolnym pomieszczeniem w budynku szpitala. Zamawiający może udostępnić powierzchnie na zewnątrz Szpitala nieodpłatnie pod kontener z uwzględnieniem opłat za media zgodnie z § 4 ust. 1 pkt d wzoru umowy.

Pytanie nr 185

Co Zamawiający miał na myśli  w opisie prac – „Wybudowanie planowanych ścian z uwzględnieniem opracowania graficznego oraz możliwością czasowego wykonania poszczególnych prac” ? Jakie czasowe wykonanie prac?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli by nowe ściany były rozplanowane (zamontowane) zgodnie z opracowaniem graficznym czyli rysunkami stanowiącymi załącznik do PFU. Natomiast „możliwość czasową wykonania poszczególnych prac” rozumie w ten sposób, iż Wykonawca powinien mieć odpowiednią ilość pracowników i tak prowadzić dostawy materiałów budowlanych by zmieścić się w wyznaczonym czasie.

Pytanie nr 186

Czy opracowanie graficzne dotyczy koloru i grafiki np. na płytach akrylo-żelowych? Czy może coś innego?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć płyty akrylo-żelowe zgodnie z założeniami opisanymi w pfu.

Pytanie nr 187

Na jakiej powierzchni przyjmować obrobienie wykończenie ścian po montażu nowych drzwi czy skrzynek hydrantowych ? Czy malowane mają być całe ściany?

Odpowiedź:

Ściany i sufity mają być w całości pomalowane.

Pytanie nr 188

Czy nowe ściany działowe mogą być wykonane z płyt gipsowo-kartonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. Z czasowych rozwiązań zabezpieczających teren budowy.

Pytanie nr 189

Przy remoncie rampy na czym ma polegać odnowienie balustrady?

Odpowiedź:

Odnowa balustrady polega na wykonaniu nowych słupków z łańcuchem.

- Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w zakresie:

- paragrafu 2 ust 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY

      - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę w następujących terminach:

1) 	przekazanie Zamawiającemu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych 
w terminie 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

    - przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego (po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego) - nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

    - przekazanie Zamawiającemu Projektu Wykonawczego, Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego w terminie 100 dni od daty zawarcia umowy;

    - wykonania robót budowlanych oraz montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane) – w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt e, f, g - do 160 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy terenu robót.

    - wykonania pozostałych robót budowlanych oraz montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane) - do dnia 16.12.2020r.

- paragrafu 2 ust 2, który otrzymuje brzmienie:

§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY

2. W celu zapewnienia ciągłości w funkcjonowaniu Szpitala, Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren na którym realizowana będzie umowa:

-  w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej do 30.06.2020r.;

- w zakresie Bloku Operacyjnego sukcesywnie tak, aby zapewnić jednoczasowo funkcjonowanie 3 sal operacyjnych. Za pisemną zgodą Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczasowo funkcjonowanie 2 sal operacyjnych z zastrzeżeniem, że okres ten nie może przekroczyć więcej niż 14 dni w ciągu trwania umowy.

- pozostały zakres w terminie do 14  dni roboczych od daty zawarcia umowy. Powyższe zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony. Uchylanie się Wykonawcy od przejęcia terenu budowy nie ma wpływu na terminy realizacji umowy określone w ust. 1.