Załącznik nr 6 do SIWZ

DZP/PN/48/2018

Zamawiający: SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

Adres: ul. MIODOWA 14, 42-400 ZAWIERCIE

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż dźwigów  osobowo - szpitalnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pawilonach B,C,D  Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 3 pakiety”

Kod zamówienia według CPV:

CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

CPV: 42416100-6 Windy

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne  elektryczne

CPV: 42961000-0 System sterowania i kontroli

CPV: 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 79930000 -2 Specjalne usługi projektowe

Zawartość opracowania:

A. Część opisowa

B. Część informacyjna

Zawartość opracowania:

A. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.Cel zamówienia i zakres

1.2.Przedmiot zamówienia

1.3. Opis ogólny

1.4. Charakterystyka robót budowlanych

2. Parametry techniczne urządzeń

3.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

4. Organizacja robót budowlanych i montażowych

5. Przygotowanie terenu

6. Bezpieczeństwo pożarowe

7. Akustyka

8. Architektura

9. Zasilanie

10. Harmonogram

11. Materiały

B. Część informacyjna

1. Dane ogólne

1.1. Stan prawny nieruchomości

1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty

1.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i montażem

3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia

A. CZĘŚĆ OPISOWA

A1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Cel zamówienia i zakres

Celem zamówienia jest montaż dźwigów osobowo - szpitalnych wraz z demontażem dźwigów istniejących w takim zakresie, aby spełniały one wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym PFU.

Wymagania Zamawiającego wynikają z potrzeby zwiększenia przepustowości dźwigów, dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych/w tym przewozu chorych na łóżkach

oraz niezawodności  pracy dźwigów  i dostosowania do wymagań nałożonych przepisami prawa.

Realizacja tego zamówienia poprawi komunikację  chorym niepełnosprawnym  do oddziałów szpitala.

Zakres koniecznych do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wynikać będzie

z obowiązujących przepisów oraz przyjętego przez Wykonawcę sposobu wymiany dźwigów,

gwarantującego osiągniecie celu zamówienia.

A1.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie:

-  dokumentacji technicznej dźwigu osobowego- szpitalnego  wraz z jej zatwierdzeniem w

UDT, uwzględniając wytyczne Zamawiającego zawarte w programie funkcjonalno –  użytkowym,

- demontaż starego zespołu dźwigowego /dźwig, maszynownia/

- roboty budowlane dostosowujące szyb do nowego dźwigu, wraz z robotami maszynowni

- roboty budowlane wykończeniowe polegające na równaniu, szpachlowaniu oraz malowaniu

powierzchni wewnętrznej szybu,

- montaż nowego zespołu dźwigowego/ dźwig, maszynownia/

- roboty budowlane maszynowni – szpachlowanie , malowanie ścian i sufitu

- roboty posadzkarskie - płytki ceramiczne antypoślizgowe o  R11, wymiana drzwi do maszynowni na EI 30,

- montaż drzwi szybowych EI 60, roboty okładzinowe ściany zewnętrznej

- roboty elektryczne- instalacja zasilająca i zabezpieczająca zasilanie dźwigu, sygnalizacji

- wykonanie niezbędnych badań i prób ruchowych oraz uczestnictwo w odbiorze dźwigu

przez UDT (z opłaceniem kosztów badania i rejestracji dźwigu).

- przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi dźwigu,

- konserwacja i prowadzenie pogotowia awaryjnego (całodobowego) w okresie

gwarancyjnym tj. 60 miesięcy.

Z uwagi na specyfikę zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed

przystąpieniem do złożenia oferty.

A1.3. Opis ogólny

Szpital Powiatowy w Zawierciu  jest usytuowany w południowo-zachodniej części miasta, w pobliżu drogi krajowej 78, na nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 14, o powierzchni 51.343 m2.

Tabela nr 1 – Lokalizacja Zamawiającego

| Województwo | Śląskie |
| --- | --- |
| Powiat | zawierciański |
| Gmina | Zawiercie |
| Miejscowość | Zawiercie |
| Ulica | Miodowa 14 |
| Kod pocztowy | 42-400 |

Opis zamierzenia inwestycyjnego

w skład planowanych dostaw i prac remontowo - montażowych wchodzi:

-  Demontaż istniejących urządzeń windy w koniecznym zakresie

-  Dostawa urządzeń windy

-  Wykonanie prac adaptacyjnych  istniejących elementów napędu windy – pionowanie prowadnic

-  Montaż nowych urządzeń windy: drzwi kabinowych, kabiny, kaset wezwań  na przystankach, kaset dyspozycji w kabinach, sterowania

-  Prace towarzyszące remontowe, malarskie  dotyczące fragmentu ściany wokół ościeży wymienianych drzwi windy

- Doprowadzenie instalacji łączności alarmowej (norma PN EN 81-28) pomiędzy maszynownią a centralą służb ratowniczych

- Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób

- Wykonanie dokumentacji odbiorczej zmodernizowanej windy dla UDT

- Przygotowanie do badania doraźnego, eksploatacyjnego przez UDT

- doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT

- Przekazanie użytkownikowi

A1.4. Charakterystyka robót budowlano – instalacyjnych

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych związanych z przedmiotem   zamówienia,

- wykonanie obróbki ościeży z wyobleniem na ścianę po 15cm (z 3 stron ) z blachy nierdzewnej dla  wszystkich drzwi szybowych  - na każdej kondygnacji,

- przygotowanie ściany zewnętrznej z osadzonymi drzwiami szybowymi i ułożenie płytek ceramicznych/ kolorystyka do uzgodnienia z przedstawicielem inwestora/. Powyższe wykończenie należy wykonać na wszystkich kondygnacjach.

- wykonanie niezbędnych instalacji zasilających i oświetleniowych, sygnalizacyjnych, itp.

związanych z instalacją dźwigu,

- wykonanie robót naprawczych i wykończeniowych związanych z wymianą dźwigu,

/dokonanie niezbędnych napraw ścian wraz z tynkiem, malowanie szybu i maszynowni farbami/ malowanie konstrukcji stalowych/,

- wykonanie robót budowlanych dostosowawczych w obrębie szybu, maszynowni, ściany

- wykonanie zasilania z  rozdzielni T3  do szafy w maszynowni dźwigu,

-  instalacja oświetlenia w szybie windy i w maszynowni, w celu dostosowania go do

obowiązujących przepisów,

- wykonanie oddymiania szybów windowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli

będzie to wynikało z dokumentacji projektowej,

- montaż drzwi szybowych w klasie odporności ogniowej EI60,

- inne konieczne do wykonanie prace budowlane,

- wentylacja szybu, kabiny, maszynowni zgodnie z obowiązującymi przepisami

- w tym wymiana drzwi do maszynowni - EI30,

- płytki posadzkowe w maszynowni R11, ściany malowane farbą zmywalną,

Kolorystyka do uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,

Osoby prowadzące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia związane z zakresem

prowadzonych robót.

A1.4.1 Dostawa i montaż dźwigu.

Zakres prac montażowych:

a) demontaż istniejącego zespołu urządzeń dźwigu,

b) przekazanie zdemontowanych elementów upoważnionemu pracownikowi szpitala

i złożenie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego do tego celu miejscu,

c) montaż wyposażenia szybu wraz z urządzeniami, wyposażeniem,

d) odbiór i przekazanie do użytkowania

Prace dokumentacyjne i badanie, w tym:

- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej,

- wykonanie dokumentacji  dźwigu  niezbędnej  do rejestracji przez Urząd Dozoru  Technicznego,

- wykonanie niezbędnych badań, prób ruchowych, regulacji,

- uczestnictwo w odbiorze dźwigu przez UDT z opłaceniem przez Wykonawcę kosztów  badania i rejestracji,

- przekazanie dźwigów do eksploatacji (decyzja UDT) wraz z dokumentami, w tym kartami gwarancyjnymi, instrukcjami. /Wymóg dostarczenia dokumentacji w języku polskim/.

A1.4.2

Wymaga się prowadzenia prac w sposób najmniej uciążliwych dla użytkownika obiektu.

Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia

drzwi na wszystkich przystankach sztywną  przegrodą (do pełnej wysokości kondygnacji).

Roboty remontowe (budowlano-instalacyjne) związane z montażem nowego dźwigu mają

być prowadzone w szybie na podestach odpowiadających obowiązującym obecnie przepisom

i mających bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo pracowników podczas wymiany dźwigów.

A2. Parametry techniczne urządzeń:

Dźwig osobowy szpitalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych w pawilonach B,C,D

Dźwigi należy wykonać zgodnie z normą PN-81-1 oraz dodatkiem A-3

Pawilon B

1. Typ dźwigu szpitalny, samoobsługowy, dostępny dwustronnie na poziomie parteru, pozostałe przystanki – dojścia jednostronne, dla niepełnosprawnych.  Możliwość przewozu chorych na łóżkach,

2. Udźwig minimum 1600  kg,

3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”,

4. Wymiary szybu „ bez zmian” /wykonawca dokona obmiaru/,

5. Liczba przystanków  5,

6. Prędkość jazdy min 0,7 m/sek, łagodne starty i zatrzymania,

7. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną regulacją prędkości, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny, sterowanie - mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwości zbiorcze sterowanie góra - dół, zabezpieczenie przed spaleniem silnika, wyposażenie dźwigu w funkcję zjazdu  pożarowego.

8.  Kabina o wymiarach minimum (szer. x gł. x wys.) 1400 x 2400 x 2150

-wykonana z blachy nierdzewnej,

-sygnalizacja kabinowa zgodna z normą EN - 81-70;2003,

-z oświetleniem LED anty-wandal,

-podłoga kabiny – wykładzina antypoślizgowa R 11, klasa ścieralności T,

-panel sterowniczy obniżony, dostępny dla niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej,

-przyciski dyspozycji w kabinie owalne podświetlane na niebiesko, oznaczone dla niewidomych

pismem Braille’a,

-wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie zainstalowany w panelu wraz z systemem  mówiącym, informującym o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina  dźwigu, (komunikaty o nazwie kondygnacji tj. „piwnica” „parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”,  „III  piętro” itd.),

-lustro montowane na ścianie,

-poręcze z profili nierdzewnych montowane z tyłu  kabiny i po 1 stronie lub po obu stronach w przypadku  zastosowania kabiny o szerokości większej niż 1400,

-poręczne zgodnie z normą EN-81-70:2003

-zasilanie awaryjne - oświetlenie kabiny,

-wentylacja kabiny - cichobieżna,

-w wypadku pożaru kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwierają się drzwi i kabina zostaje  zablokowana,

-kabinie - instrukcja użytkowania i zachowania w przypadku pożaru,

-kabina wyposażona w kamery do monitoringu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Drzwi kabinowe

-automatyczne teleskopowe 2 panelowe ze stali nierdzewnej -na każdej kondygnacji,

-progi montowane w poziomie podłogi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wgniatanie od stalowych kółek wózków transportowych),

10. Drzwi szybowe

–EI 60, stalowe - kasety wezwań z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

-piętrowskazywacze na wszystkich piętrach,

-sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

-sygnalizacja przystankowa zgodna z normą EN-81-70:2003

-wymiary minimalne 1200 mm – szerokość 2000 mm – wysokość

11. Dźwig wyposażony jest w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i

służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną, podszybiem i maszynownią.

Pawilon D

1. Typ dźwigu szpitalny, samoobsługowy,  dojścia jednostronne, dla niepełnosprawnych. Możliwość przewozu chorych na łóżkach,

2. Udźwig minimum 1600  kg,

3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”,

4. Wymiary szybu „bez zmian” /wykonawca dokona obmiaru/,

5. Liczba przystanków  3,

6. Prędkość jazdy min 0,7 m/sek, łagodne starty i zatrzymania,

7. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną regulacją prędkości, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny, sterowanie - mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwości, zbiorcze sterowanie góra-dół, zabezpieczenie przed spaleniem silnika, wyposażenie dźwigu w funkcję zjazdu  pożarowego,

8.  Kabina o wymiarach minimum (szer. x gł. x wys) 1400x 2180 x 2150

-wykonana z blachy nierdzewnej,

-sygnalizacja kabinowa zgodna z normą EN 81-70;2003,

-z oświetleniem  LED anty-wandal,

-podłoga kabiny – wykładzina antypoślizgowa R 11, klasa ścieralności T,

-panel sterowniczy obniżony, dostępny dla niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej

-przyciski dyspozycji w kabinie owalne podświetlane na niebiesko, oznaczone dla niewidomych

pismem Braille’a,

-wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie zainstalowany w panelu  wraz z systemem mówiącym, informującym o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina  dźwigu (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „piwnica” „parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”,  „III  piętro” itd.),

-lustro montowane na ścianie,

-poręcze z profili nierdzewnych montowane z tyłu kabiny i po 1 stronie lub po obu stronach w przypadku  zastosowania kabiny o szerokości większej niż 1400.

-poręczne zgodnie z normą EN-81-70:2003,

-zasilanie awaryjne - oświetlenie kabiny,

-wentylacja kabiny - cichobieżna,

-w wypadku pożaru kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwierają się drzwi i kabina zostaje zablokowana,

-w kabinie - instrukcja użytkowania i zachowania w przypadku pożaru,

-kabina wyposażona w kamery do monitoringu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Drzwi kabinowe

-automatyczne teleskopowe 2 panelowe ze stali nierdzewnej - na każdej kondygnacji,

-progi montowane w poziomie podłogi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wgniatanie

od stalowych kółek wózków transportowych).

10. Drzwi szybowe - EI60, stalowe- kasety wezwań z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

-piętrowskazywacze na wszystkich piętrach,

-sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

-sygnalizacja przystankowa zgodna z normą EN-81-70:2003,

-wymiary minimalne 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość.

11. Dźwig wyposażony jest w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i

służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną, podszybiem i maszynownią.

Pawilon C

1. Typ dźwigu szpitalny, samoobsługowy,  dojścia jednostronne, dla niepełnosprawnych

2. Udźwig minimum 750  kg,

3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”,

4. Wymiary szybu „bez zmian” /wykonawca dokona obmiaru/,

5. Liczba przystanków  5,

6. Prędkość jazdy min 0,7 m/sek, łagodne starty i zatrzymania,

7. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną regulacją prędkości, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny, sterowanie- mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwości, zbiorcze sterowanie góra - dół, zabezpieczenie przed spaleniem silnika, wyposażenie dźwigu w funkcję zjazdu  pożarowego.

8.  Kabina o wymiarach minimum (szer. x gł. x wys.) 1270 x 1740 x 2000

-wykonana z blachy nierdzewnej,

-sygnalizacja kabinowa zgodna z normą EN 81-70;2003,

-z oświetleniem  LED anty-wandal,

-podłoga kabiny – wykładzina antypoślizgowa R 11, klasa ścieralności T,

-panel sterowniczy obniżony, dostępny dla niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej,  przyciski dyspozycji w kabinie owalne podświetlane na niebiesko, oznaczone dla niewidomych pismem Braille’a,

-wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie zainstalowany w panelu  wraz z systemem  mówiącym, informującym o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina  dźwigu  (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „piwnica” „parter, wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”,  „III  piętro” itd.),

-lustro montowane na ścianie,

-poręcze z profili nierdzewnych montowane z tyłu  kabiny i po 1 stronie lub po obu stronach w przypadku zastosowania kabiny o szerokości większej niż 1400.

-poręczne zgodnie z normą EN-81-70:2003,

-zasilanie awaryjne - oświetlenie kabiny,

-wentylacja kabiny - cichobieżna,

-w wypadku pożaru kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwierają się drzwi i kabina zostaje  zablokowana,

-w kabinie - instrukcja użytkowania i zachowania w przypadku pożaru.

-kabina wyposażona w kamery do monitoringu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Drzwi kabinowe

-automatyczne teleskopowe 2 panelowe ze stali nierdzewnej - na każdej kondygnacji,

-progi montowane w poziomie podłogi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wgniatanie

od stalowych kółek wózków transportowych).

10. Drzwi szybowe

- EI60, stalowe - kasety wezwań z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- piętrowskazywacze na wszystkich piętrach,

- sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

- sygnalizacja przystankowa zgodna z normą EN-81-70:2003,

- wymiary minimalne 1200 mm – szerokość 2000 mm – wysokość.

11. Dźwig wyposażony jest w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i

służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną, podszybiem i maszynownią.

Uwagi

1. Wyklucza się stosowanie w kabinie aluminiowych elementów wykończeniowych,

2. Sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p.poż. W przypadku wystąpienia

pożaru dźwig dojeżdża na przystanek ewakuacyjny i automatycznie otwierają się drzwi.

3. Oświetlenie szybu i maszynowni zgodne z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca odpowiada za stan techniczny dźwigu w okresie gwarancji, zobowiązany jest

do dokonywania okresowych, bezpłatnych wymaganych prawem kontroli dźwigu wraz z

odpowiednimi wpisami do książki rewizyjnej i uczestniczenia w corocznych kontrolach

dźwigu przeprowadzanych przez UDT.

5. Zamawiający wymaga wykonania drzwi kabinowych i ościeży z wyobleniem na ścianę z blachy nierdzewnej gatunku min. 1.4301 /0H18N9/.

A3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość

wykonania była należyta i zgodna z normami.

Wykonawca  odpowiada za:

- organizację robót budowlanych,

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- ochronę środowiska,

- warunki bezpieczeństwa pracy,

- warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenie traktów komunikacyjnych.

Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca ma dokonywać na wysypisko.

Do kierowania robotami i montażem Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt:

- zapewnić przeprowadzenie badań odbiorczych dźwigów  przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach tych badań,

- uzyskać stosowne decyzje UDT zezwalające na eksploatację nowych dźwigów przez

Zamawiającego,

- dostarczyć certyfikaty, atesty i inne dokumenty dotyczące zastosowanych wyrobów i materiałów,

- przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wymienionego dźwigu,

- dostarczyć opracowanie dokumentacji i innych dokumentów odbiorowych.

Ponadto Wykonawca powinien przed podjęciem robót wykonać i przedłożyć Zamawiającemu:

- harmonogram realizacji przedmiotu umowy,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

A4.Organizacja robót budowlanych i montażowych

Roboty budowlane i montażowe należy organizować w sposób ograniczający do minimum uciążliwości lub utrudnienia dla Szpitala.

W trakcie realizacji robót i montażu strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać

funkcjonowania Szpitala.

Ponieważ prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy:

- do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas,

- na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed  rozprzestrzenianiem się

kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń,

Na zaplecze budowy zostaną przekazane pomieszczenia znajdujące się na poziomie -1 budynku i maszynowni.

Rozliczenie zużycia mediów - wg stanów liczników energii elektrycznej i ryczałtowo wody.

A5. Przygotowanie terenu

Podczas prac funkcjonowanie budynków Szpitala nie będzie wstrzymane. Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku jak i obszaru modernizowanego należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót tymczasowych niezbędnych do

realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po

zakończeniu budowy do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał

odrębnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

- szczelne zabudowy oddzielające część modernizowaną od funkcjonującej,

- zabezpieczenie dźwigu przeznaczonego do przewozu materiałów budowlanych,

- zabezpieczenie traktów komunikacyjnych przed  zanieczyszczeniami powstałymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

A6. Bezpieczeństwo pożarowe

Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować

prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Należy wziąć pod uwagę wytyczne i

wymogi opracowanej dla całego kompleksu szpitalnego instrukcji przeciwpożarowej, a

szczególnie warunków w zakresie usunięcia elementów zagrożenia życia.

A7. Akustyka

Założone przez Wykonawcę rozwiązania powinny, po montażu spełniać wymagania norm

w zakresie izolacyjności akustycznej. Do minimum należy ograniczyć możliwość przenoszenia drgań z urządzeń wyposażonych w silniki na konstrukcję budynku.

A8. Architektura

Rozwiązania budowlano - materiałowe powinny mieć na celu zminimalizowanie obciążeń

konstrukcji. Struktura budowlano - instalacyjna powinna umożliwiać w przyszłości dokonywanie wymiany dźwigów o podobnych parametrach. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany konstrukcji szybów i maszynowni.

A9. Zasilanie

Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość podłączenia do instalacji elektrycznych

poprzez zamontowanie opomiarowanej rozdzielni elektrycznej Wykonawcy.

A10. Harmonogram:

Wymagany czas realizacji  nie później niż do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót.

A11. Materiały:

Wykonawca zobowiązany jest stosować i dostarczyć materiały i produkty posiadające

dopuszczenie do stosowania w budownictwie, w tym posiadające wymagane certyfikaty.

Materiały, podzespoły i urządzenia mają być fabrycznie nowe i bez cech użytkowania.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

B1. Dane ogólne

1.1.Stan prawny nieruchomości

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Zawierciański. Szpital Powiatowy w Zawierciu  dysponuje budynkami i przyległym terenem  na podstawie umowy użytkowania.

1.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając przede wszystkim wymagania poniższych przepisów:

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 roku, poz. 1321 z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1890),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153 z 2001 roku, poz. 1762, z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.),

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, ze zm.),

• Ustawa z dnia 12 września.2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i montażem.

W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją

Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje:

-projekt wykonawczy stanowiący podstawę wykonywania robót budowlanych oraz uzyskanie akceptacji UDT, rzeczoznawców jak i ewentualnych odstępstw od norm,

-specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

-instrukcję eksploatacyjną dla użytkownika.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przed ich skierowaniem do realizacji,

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.