Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz cenowy

| Pakiet nr 1- dostawa wraz z instalacją UPS oraz utylizacja starego urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |
| Dostawa wraz z pracami instalacyjnymi zasilacza awaryjnego UPS oraz utylizacją starego urządzenia. | Szt. | 1 |  | 23 |  |  |  |  |
| RAZEM |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Do Pakietu nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawa wraz z

instalacją UPS oraz utylizacja starego urządzenia (oznaczenie sprawy: DZP/PN/54/2017)

Zasilacze awaryjne UPS – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent.................................... Model................................................. Rok produkcji........................................ (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. | Parametry wyjściowe | - Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 2700W - Moc wyjściowa pozorna: minimum 15 kVA - Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne:, 220V, 230V, - Częstotliwość: 50 lub 60Hz (wybór automatyczny) - Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinusoida - Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinusoida - Współczynnik mocy: > 0,9 - Przeciążenie 150%: minimum 30s - Przeciążenie 200%: minimum 300ms - Gniazda wyjściowe: minimum 10 szt. IEC (programowalne) - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 30 min. | (Proszę podać moc wyjściową rzeczywistą) (Proszę podać czas podtrzymania) |
|  | Parametry wejściowe | - Napięcie wejściowe: 160V – 290V (50/60Hz +/-5Hz) - Współczynnik mocy (power factor): >99% - Układ zimnego startu: umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci. |  |
|  | Akumulatory | - Bezobsługowe, minimum 6 x 12V/150Ah - Czas ładowania do minimum 90% maksymalnie 5h. | (Proszę podać czas ładowania) |
|  | Interfejsy, sygnalizacja i komunikacja | - Typy interfejsów: minimum filtr LAN, USB, EPO, RS232, adapter SNMP, złącze EPO (przeciw pożarowe), złącze typu BAT do podłączenia zewnętrznych bloków akumulatorowych. - Sygnalizacja: minimum optyczna i dźwiękowa - brzęczyk, diody LED, wyświetlacz LCD (wyświetlanie w pionie i w poziomie). |  |
|  | Środowisko pracy | - Temperatura: podstawowy stan pracy minimum 0-400C, przegrzanie urządzenia musi skutkować przełączeniem na obwód bypass. - Wilgotność powietrza: 0-90% bez kondensacji - Poziom hałasu: maksymalnie 50dBA w odległości 1m | (Proszę podać poziom hałasu) |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Zasilacze muszą spełniać minimum poniższe normy: - Tłumienie zakłóceń: minimum EN 61000-2-2 lub równoważna, EN 61000-4-2 Level 4 lub równoważna, EN 61000-4-3 Level 3 lub równoważna, EN 61000-4-4 Level 4 , lub równoważna, EN 61000-4-5 Level 4 Criteria A lub równoważna - Emisja EMC: minimum EN 62040-2:2006 lub równoważna Bezpieczeństwo: minimum EN 62040-1-1 lub równoważna, EN 60950 lub równoważna Oznaczenie: minimum CE lub równoważne |  |
|  | Rodzaj obudowy i wymiary | - Obudowa: Tower/Rack lub równoważna |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Okablowanie: minimum komplet okablowania umożliwiający podłączenie bloku akumulatorowego do zasilacza awaryjnego , kabel Ethernet minimum 3m, kabel zasilający. Oprogramowanie monitorujące: kompatybilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/10 oraz Linux będącymi w użytkowaniu przez Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy | (Proszę podać okres gwarancji) |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

Ponadto Zamawiający wymaga Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza UPS o mocy 15 kVA wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z demontażem obecnego, montażem i przystosowaniem instalacji elektrycznej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę zasilacza UPS do pomieszczenia znajdującego się w suterenie Szpitala pod OAiIT.

2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzgodnionej z Zamawiającym, niezbędnej

do montażu zasilacza UPS.

3. Wykonanie wszelkich prac związanych z demontażem uszkodzonego zasilacza UPS

i montażem fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2017 , technicznie sprawnego, zgodnego z obowiązującymi normami zasilacza UPS w szczególności:

a) demontaż istniejącego, uszkodzonego kompletu zasilacza UPS z akumulatorami w tym: zutylizowanie kompletu zasilacza UPS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) demontaż kabli,

c) montaż kompletu nowego zasilacza UPS z akumulatorami, zgodnie z dokumentacją wykonawczą i obowiązującymi przepisami w tym:

• przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zasilenia nowego zasilacza zgodnie z  wymaganiami producenta UPS

• układanie kabli, montaż zasilacza UPS i baterii akumulatorów

• wykonanie uziemień wyrównawczych,

d) uruchomienie zasilacza UPS,

e) wykonanie pomiarów po montażowych,

f) wykonanie prób funkcjonalnych łącznie z testem rozładowania baterii akumulatorów,

g) opracowanie protokołów z ww. czynności i dołączenie do dokumentacji po wykonawczej,

4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i działania zasilacza UPS na działającym urządzeniu.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z dołączeniem Dokumentacji Techniczno – Rozruchowych (DTR) z instrukcjami obsługi, eksploatacji i serwisu wraz z wykazem czynności serwisowych oraz certyfikatów /atestów/ deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów. W DTR-ach muszą być zawarte parametry techniczne urządzeń, które pozwolą sprawdzić i potwierdzić zgodność wszystkich danych technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto w skład dokumentacji powykonawczej wchodzą protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji, charakterystyka rozładowania baterii, konduktancja baterii).

6. Skompletowana dokumentacja powykonawcza całego przedmiotu zamówienia (trzy egzemplarze wersji papierowej i elektronicznej) zostanie przekazana Zamawiającemu,

co najmniej 3 dni przed terminem zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę

o zakończeniu montażu i zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w celu odebrania prac i podpisania protokołu odbioru.

7. Zapewnienie serwisu i konserwacji zasilacza UPS w okresie 36 miesięcznej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta UPS-a i zapisami umowy.

Pozostałe informacje niezbędne do złożenia oferty:

1. obecny UPS: trójfazowy, zasilanie z rozdzielni głównej, dodatkowe zasilanie agregatem prądotwórczym.

2. termin dostawy: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

3. Gwarancja: co najmniej  36 m-cy. Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

|  | Pakiet nr 2- Dostawa wraz z wymiana i utylizacją baterii. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| 1 | Dostawa wraz z wymianą i utylizacją starych baterii (zasilanie gniazd) | Szt. | 32 |  | 23 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa wraz z wymianą Wentylatora 4710KL-04W-B40 | Szt. | 2 |  | 23 |  |  |  |  |
| 3 | Utylizacja starych baterii CT 100-12i (12V, 100 Ah (c20) do zasilania oświetlenia kompatybilne z Szafa sterująca oświetleniem awaryjnym typu CZB nr fabryczny CH2254 ) | Szt. | 18 |  | 23 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

...................................................		                                                                                             …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                                     (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)