Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz cenowy

| Pakiet nr 1- dostawa wraz z instalacją UPS oraz utylizacja starego urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | % | Cena jednostkowa |  |  |  |
|  |  |  | netto | VAT | brutto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| Dostawa wraz z pracami instalacyjnymi zasilacza awaryjnego UPS oraz utylizacją starego urządzenia. | Szt. | 1 | Prace instalacyjne | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | dostawa | 23 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Do Pakietu nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawa wraz z

instalacją UPS oraz utylizacja starego urządzenia (oznaczenie sprawy: DZP/PN/54/2017)

Zasilacze awaryjne UPS – 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:

| Producent.................................... Model................................................. Rok produkcji........................................ (wypełnia Wykonawca) |
| --- |
|  | Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. | Parametry wyjściowe | - Moc wyjściowa rzeczywista: minimum 10 KW - Moc wyjściowa pozorna: minimum 15 kVA - Napięcie wyjściowe automatyczne lub konfigurowalne:, 3F - OUTPUT: 3/N/PE AC400V 50Hz AC22A - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 30 min. | (Proszę podać moc wyjściową rzeczywistą) (Proszę podać czas podtrzymania) |
|  | Parametry wejściowe | - INPUT: 3/N/PE AC400V 50Hz AC17A |  |
|  | Akumulatory | - Żywotność powyżej 10 lat. | (Proszę podać czas ładowania) |
|  | Interfejsy, sygnalizacja i komunikacja | - (on-line duble conversion), wyjściowy PF 0,9, IGBT prostownik by-pass, statyczny i serwisowy, test baterii, RS 232, LAN, softwaredla Windows/NT/Novel; |  |
|  | Niezawodność / jakość wykonania | Zasilacze muszą spełniać minimum poniższe normy: - Tłumienie zakłóceń: minimum EN 61000-2-2 lub równoważna, EN 61000-4-2 Level 4 lub równoważna, EN 61000-4-3 Level 3 lub równoważna, EN 61000-4-4 Level 4 , lub równoważna, EN 61000-4-5 Level 4 Criteria A lub równoważna - Emisja EMC: minimum EN 62040-2:2006 lub równoważna Bezpieczeństwo: minimum EN 62040-1-1 lub równoważna, EN 60950 lub równoważna Oznaczenie: minimum CE lub równoważne |  |
|  | Rodzaj obudowy i wymiary | - Obudowa: Tower/Rack lub równoważna |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Okablowanie: minimum komplet okablowania umożliwiający podłączenie bloku akumulatorowego do zasilacza awaryjnego , kabel Ethernet minimum 3m, kabel zasilający. Oprogramowanie monitorujące: kompatybilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/10 oraz Linux będącymi w użytkowaniu przez Zamawiającego |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy | (Proszę podać okres gwarancji) |
|  | Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |

Ponadto Zamawiający wymaga Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza UPS o mocy 15 kVA wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z demontażem obecnego, montażem i przystosowaniem instalacji elektrycznej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę zasilacza UPS do pomieszczenia znajdującego się w suterenie Szpitala pod OAiIT.

2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzgodnionej z Zamawiającym, niezbędnej

do montażu zasilacza UPS.

3. Wykonanie wszelkich prac związanych z demontażem uszkodzonego zasilacza UPS

i montażem fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2017 , technicznie sprawnego, zgodnego z obowiązującymi normami zasilacza UPS w szczególności:

a) demontaż istniejącego, uszkodzonego kompletu zasilacza UPS z akumulatorami w tym: zutylizowanie kompletu zasilacza UPS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) demontaż kabli,

c) montaż kompletu nowego zasilacza UPS z akumulatorami, zgodnie z dokumentacją wykonawczą i obowiązującymi przepisami w tym:

• przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zasilenia nowego zasilacza zgodnie z  wymaganiami producenta UPS

• układanie kabli, montaż zasilacza UPS i baterii akumulatorów

• wykonanie uziemień wyrównawczych,

d) uruchomienie zasilacza UPS,

e) wykonanie pomiarów po montażowych,

f) wykonanie prób funkcjonalnych łącznie z testem rozładowania baterii akumulatorów,

g) opracowanie protokołów z ww. czynności i dołączenie do dokumentacji po wykonawczej,

4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i działania zasilacza UPS na działającym urządzeniu.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z dołączeniem Dokumentacji Techniczno – Rozruchowych (DTR) z instrukcjami obsługi, eksploatacji i serwisu wraz z wykazem czynności serwisowych oraz certyfikatów /atestów/ deklaracji zgodności zamontowanych urządzeń oraz zastosowanych materiałów. W DTR-ach muszą być zawarte parametry techniczne urządzeń, które pozwolą sprawdzić i potwierdzić zgodność wszystkich danych technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto w skład dokumentacji powykonawczej wchodzą protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń (ochrona przeciwporażeniowa, rezystancja izolacji, charakterystyka rozładowania baterii, konduktancja baterii).

6. Skompletowana dokumentacja powykonawcza całego przedmiotu zamówienia (trzy egzemplarze wersji papierowej i elektronicznej) zostanie przekazana Zamawiającemu,

co najmniej 3 dni przed terminem zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę

o zakończeniu montażu i zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego w celu odebrania prac i podpisania protokołu odbioru.

7. Zapewnienie serwisu i konserwacji zasilacza UPS w okresie 36 miesięcznej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta UPS-a i zapisami umowy.

Pozostałe informacje niezbędne do złożenia oferty:

- obecny UPS: trójfazowy, zasilanie z rozdzielni głównej, dodatkowe zasilanie agregatem prądotwórczym. Tabliczka znamionowa:

Zaproponowane urządzenie zastąpi obecnego UPS o parametrach.

POWERWARE

TYPE:	PW9305-15I-N-0

PART No:	1017417 Rev: A

SERIAL No:	283434 0301

INPUT:	3/N/PE AC400V 50Hz AC17A

BY-PASS INPUT:	3/N/PE AC400V 50Hz AC22A

BATTERY:	DC 2x288V Ah DC20A

OUTPUT:	3/N/PE AC400V 50Hz AC22A

15kVA 10.5kW

2. termin dostawy: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

3. Gwarancja: co najmniej  36 m-cy. Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.

|  | Pakiet nr 2- Dostawa wraz z wymiana i utylizacją baterii. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | % | Cena jednostkowa |  |  |  |
|  |  |  |  | netto | VAT | brutto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| 1 | Dostawa wraz z wymianą i utylizacją starych baterii (zasilanie gniazd) Ad 2. Napięcie: 12 [V] Pojemność: 13 [Ah] C10 Długość: 151 [mm] Szerokość: 98 [mm] Wysokość: 94 + 4 [mm] O żywotności 10-12 lat. | Szt. | 32 | Wymiana i utylizacja starych baterii | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dostawa | 23 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa wraz z wymianą Wentylatora 4710KL-04W-B40 | Szt. | 2 | Wymiana i utylizacja starych baterii | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dostawa | 23 |  |  |  |  |
| 3 | Utylizacja starych baterii CT 100-12i (12V, 100 Ah (c20) do zasilania oświetlenia kompatybile z Szafa sterująca oświetleniem awaryjnym typu CZB nr fabryczny CH2254 ) | Szt. | 18 | Wymiana i utylizacja starych baterii | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dostawa | 23 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

...................................................		                                                                                             …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                                     (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)