Załącznik nr 7 do SIWZ

DZP/PN/48/2018

Dostawa i montaż dźwigu osobowego szpitalnego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w pawilonach  B, C, D Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 3 pakiety

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV  45215140-0

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

u. Miodowa 14

42-400 Zawiercie

Jednostka opracowująca Specyfikacje:

mgr inż. Grzegorz Gruk

Zawiercie, maj 2018 r.

- Część ogólna

1.1.	Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego szpitalnego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w pawilonach B, C, D  Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 3 pakiety

1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z  dostawą i zabudową nowego urządzenia dźwigowego.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

  - Montaż urządzenia dźwigowego i maszynowni

  - roboty tynkarskie – wykonanie nowych i uzupełnienia istniejących wypraw tynkarskich

  - roboty posadzkowe – uzupełnienia posadzek z płytek ceramicznych, kamiennych i wykładzin winylowych w rejonie wykonywanych robót budowlano-montażowych

  - roboty wykończeniowe ścian – licowanie płytkami ceramicznymi

  - malowanie ścian i sufitów

  - wykonanie instalacji wewnętrznych

1.3.	Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Wykonanie zabezpieczeń z folii.

- Wynoszenie i zabezpieczenie wyposażenia ruchomego.

- Wywóz gruzu i złomu.

1.4.	Informacje o terenie budowy.

Roboty remontowo-budowlane prowadzone są wewnątrz budynku użyteczności publicznej, we wszystkich kondygnacjach objętych działaniem dźwigu.

1.5.	Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do wody, energii elektrycznej i WC.

1.6.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9.	Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Organizacja planu budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Wykonania planu organizacji robót, zapewniający możliwość utrzymania funkcjonowania obiektu w czasie prowadzenia robót;

- Utrzymania porządku na placu budowy;

- Składowania materiałów i elementów budowlanych wyłącznie w obrębie wydzielonego przez Zamawiającego terenu, zabezpieczonego tymczasowym ogrodzeniem;

- Utrzymania w czystości placu budowy oraz w strefie prowadzenia robót.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodników i jezdni.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

CPV: 45313100-5 Instalowanie wind

CPV: 42416100-6 Windy

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne  elektryczne

CPV: 42961000-0 System sterowania i kontroli

CPV: 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 79930000 -2 Specjalne usługi projektowe

1.13. Określenia podstawowe.

Certyfikat zgodności – jest to dokument, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja rysunkowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.)

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów.

2.1.	Warunki ogólne

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

- Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

- Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

5.1.	Warunki ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.	Roboty budowlano instalacyjne

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych związanych z przedmiotem   zamówienia  wykonanie obróbki ościeży z wyobleniem na ścianę po 15cm (z 3 stron ) z blachy nierdzewnej dla wszystkich drzwi szybowych  - na każdej kondygnacji

- przygotowanie ściany zewnętrznej z osadzonymi drzwiami szybowymi i ułożenie płytek ceramicznych/ kolorystyka do uzgodnienia z przedstawicielem inwestora/

Powyższe wykończenie należy wykonać na wszystkich kondygnacjach.

- wykonanie niezbędnych instalacji zasilających i oświetleniowych, sygnalizacyjnych, itp.

związanych z instalacją dźwigu,

- wykonanie robót naprawczych i wykończeniowych związanych z wymianą dźwigu,

/dokonanie niezbędnych napraw ścian wraz z tynkiem, malowanie szybu i maszynowni farbami  / malowanie konstrukcji stalowych/,

- wykonanie robót budowlanych dostosowawczych w obrębie szybu, maszynowni, ściany

- wykonanie zasilania z  rozdzielni T3  do szafy w maszynowni dźwigu,

-  instalacja oświetlenia w szybie windy i w maszynowni, w celu dostosowania go do

obowiązujących przepisów,

- wykonanie oddymiania szybów windowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli

będzie to wynikało z dokumentacji projektowej,

- montaż drzwi szybowych w klasie odporności ogniowej EI60, /vide wyciąg z dokumentacji/

- inne konieczne do wykonanie prace budowlane,

- wentylacja szybu , kabiny ,maszynowni zgodnie z obowiązującymi przepisami

- w tym wymiana drzwi do maszynowni- EI30,

- płytki posadzkowe w maszynowni R11,     ściany malowane farbą zmywalną.

Kolorystyka do uzgodnienia z przedstawicielem inwestora.

Osoby prowadzące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia związane z zakresem

prowadzonych robót.

  - Dostawa i montaż dźwigu.

Zakres prac montażowych:

a) demontaż istniejącego zespołu urządzeń dźwigu,

b) przekazanie zdemontowanych elementów upoważnionemu pracownikowi szpitala

i złożenie ich  w wyznaczonym przez Zamawiającego do tego celu miejscu,

- montaż wyposażenia szybu wraz z urządzeniami, wyposażeniem,

d) odbiór i przekazanie do użytkowania

Prace dokumentacyjne i badanie, w tym:

- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej,

- wykonanie dokumentacji  dźwigu  niezbędnej  do rejestracji przez Urząd Dozoru  Technicznego,

- wykonanie niezbędnych badań, prób ruchowych, regulacji,

- uczestnictwo w odbiorze dźwigu przez UDT z opłaceniem przez Wykonawcę kosztów  badania i rejestracji,

- przekazanie dźwigów do eksploatacji (decyzja UDT),

Wraz z dokumentami, w tym kartami gwarancyjnymi, instrukcjami. /Wymóg dostarczenia dokumentacji w języku polskim/

5.4 Parametry techniczne urządzeń

5.4.1. Dźwig osobowy szpitalny pawilon B (izba przyjęć)

1. Typ dźwigu szpitalny, samoobsługowy, dostępny dwustronnie na poziomie parteru, pozostałe przystanki – dojścia jednostronne, dla niepełnosprawnych,

Możliwość przewozu chorych na łóżkach,

2. Udźwig minimum 1600  kg,

3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”,

4. Wymiary szybu „ bez zmian” /wykonawca dokona obmiaru/,

5. Liczba przystanków  5,

6. Prędkość jazdy min 0,7 m/sek, łagodne starty i zatrzymania,

7. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną regulacją prędkości, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny sterowanie- mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwości zbiorcze sterowanie góra-dół,   zabezpieczenie przed spaleniem silnika wyposażenie dźwigu w funkcję zjazdu  pożarowego.

8.  Kabina o wymiarach minimum (szer. x gł. x wys.) 1400x 2400 x 2150 z blachy nierdzewnej

sygnalizacja kabinowa zgodna z EN81-70;2003,

-kabina  z blachy nierdzewnej  z oświetleniem  LED anty-wandal,

-podłoga kabiny – wykładzina antypoślizgowa R 11, klasa ścieralności T

-panel sterowniczy obniżony, dostępny dla niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej

-przyciski dyspozycji w kabinie owalne podświetlane na niebiesko, oznaczone dla niewidomych

pismem Braille’a,

-wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie zainstalowany w panelu  wraz z systemem mówiącym, informującym o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina  dźwigu (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „piwnica” „parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III  piętro” itd.),

- lustro montowane na ścianie,

-poręcze z profili nierdzewnych montowane z tyłu  kabiny i po 1 stronie lub po obu stronach w przypadku zastosowania kabiny o szerokości większej niż 1400,

- poręczne zgodnie z EN-81-70:2003,

- zasilanie awaryjne - oświetlenie kabiny,

- wentylacja kabiny - cichobieżna,

- wwypadku pożaru kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwierają się drzwi i kabina zostaje zablokowana,

- w kabinie - instrukcja użytkowania i zachowania w przypadku pożaru.

- kabina wyposażona w kamery do monitoringu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 panelowe ze stali nierdzewnej - na każdej kondygnacji, progi montowane w poziomie podłogi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wgniatanie od stalowych kółek wózków transportowych),

10. Drzwi szybowe - EI60, stalowe - kasety wezwań z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- piętrowskazywacze na wszystkich piętrach,

- sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

- sygnalizacja przystankowa zgodna z EN-81-70:2003

- wymiary minimalne 1200 mm – szerokość 2000 mm – wysokość

11. Dźwig wyposażony jest w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i

służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną ,podszybiem i maszynownią.

5.4.2. Dźwig osobowy szpitalny pawilon C

1. Typ dźwigu szpitalny, samoobsługowy,  dojścia jednostronne, dla niepełnosprawnych,

2. Udźwig minimum 750  kg,

3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”,

4. Wymiary szybu „ bez zmian” /wykonawca dokona obmiaru/,

5. Liczba przystanków  5,

6. Prędkość jazdy min 0,7 m/sek, łagodne starty i zatrzymania,

7. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną regulacją prędkości,

zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny, sterowanie- mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwości zbiorcze sterowanie góra-dół,  zabezpieczenie przed spaleniem silnika, wyposażenie dźwigu w funkcję zjazdu  pożarowego.

8.  Kabina o wymiarach minimum (szer. x gł. x wys) 1270x 1740 x 2000 z blachy nierdzewnej

- sygnalizacja kabinowa zgodna z EN81-70;2003

- kabina  z blachy nierdzewnej  z oświetleniem  LED anty-wandal,

-  podłoga kabiny – wykładzina antypoślizgowa R 11, klasa ścieralności T

- panel sterowniczy obniżony, dostępny dla niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej

- przyciski dyspozycji w kabinie owalne podświetlane na niebiesko, oznaczone dla niewidomych pismem Braille’a,

- wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie zainstalowany w panelu  wraz z systemem mówiącym, informującym o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina  dźwigu (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „piwnica” „parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”, „III  piętro” itd.),

- lustro montowane na ścianie,

- poręcze z profili nierdzewnych montowane z tyłu  kabiny i po 1 stronie lub po obu stronach w przypadku zastosowania kabiny o szerokości większej niż 1400,

- poręczne zgodnie z EN-81-70:2003,

- zasilanie awaryjne - oświetlenie kabiny,

-  wentylacja kabiny - cichobieżna,

- w wypadku pożaru kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwierają się drzwi i kabina zostaje zablokowana,

- w kabinie - instrukcja użytkowania i zachowania w przypadku pożaru.

- kabina wyposażona w kamery do monitoringu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 panelowe ze stali nierdzewnej - na każdej kondygnacji, progi montowane w poziomie podłogi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wgniatanie od stalowych kółek wózków transportowych),

10. Drzwi szybowe - EI60, stalowe- kasety wezwań z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- piętrowskazywacze na wszystkich piętrach,

- sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

- sygnalizacja przystankowa zgodna z EN-81-70:2003,

- wymiary minimalne 1200 mm – szerokość 2000 mm – wysokość.

11. Dźwig wyposażony jest w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i

służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną, podszybiem i maszynownią.

5.4.3. Dźwig osobowy szpitalny pawilon D

1. Typ dźwigu szpitalny, samoobsługowy,  dojścia jednostronne, dla niepełnosprawnych.

Możliwość przewozu chorych na łóżkach.

2. Udźwig minimum 1600  kg,

3. Wysokość podnoszenia „bez zmian”,

4. Wymiary szybu „ bez zmian” /wykonawca dokona obmiaru/,

5. Liczba przystanków  3,

6. Prędkość jazdy min 0,7 m/sek, łagodne starty i zatrzymania,

7. Napęd elektryczny, bezreduktorowy z płynną regulacją prędkości, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny, sterowanie- mikroprocesorowe, dojazd regulowany falownikiem częstotliwości, zbiorcze sterowanie góra-dół, zabezpieczenie przed spaleniem silnika wyposażenie dźwigu w funkcję zjazdu  pożarowego.

8.  Kabina o wymiarach minimum (szer. x gł. x wys.) 1400 x 2180 x 2150 z blachy nierdzewnej

sygnalizacja kabinowa zgodna z EN81-70;2003,

-kabina  z blachy nierdzewnej  z oświetleniem  LED anty-wandal,

-podłoga kabiny – wykładzina antypoślizgowa R 11, klasa ścieralności T,

-panel sterowniczy obniżony, dostępny dla niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej

przyciski dyspozycji w kabinie owalne podświetlane na niebiesko, oznaczone dla niewidomych

pismem Braille’a,

-wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie zainstalowany w panelu  wraz z systemem mówiącym, informującym o poziomie kondygnacji na której zatrzymuje się kabina  dźwigu  (komunikaty do o nazwie kondygnacji tj. „piwnica” „parter wyjście z budynku”, „I piętro”, „II piętro”,  „III  piętro” itd.),

- lustro montowane na ścianie,

-  poręcze z profili nierdzewnych montowane z tyłu  kabiny i po 1 stronie lub po obu stronach w przypadku zastosowania kabiny o szerokości większej niż 1400,

- poręczne zgodnie z EN-81-70:2003,

- zasilanie awaryjne-oświetlenie kabiny,

- wentylacja kabiny - cichobieżna,

- w wypadku pożaru kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwierają się drzwi i kabina zostaje zablokowana,

- wkabinie - instrukcja użytkowania i zachowania w przypadku pożaru.

- kabina wyposażona w kamery do monitoringu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 panelowe ze stali nierdzewnej - na każdej kondygnacji , progi montowane w poziomie podłogi w wykonaniu wzmocnionym (odporne na wgniatanie od stalowych kółek wózków transportowych),

10. Drzwi szybowe - EI60, stalowe- kasety wezwań z blachy nierdzewnej w wykonaniu anty-wandal, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

- piętrowskazywacze na wszystkich piętrach,

- sygnalizacja kierunku jazdy kabiny na wszystkich przystankach,

- sygnalizacja przystankowa zgodna z EN-81-70:2003,

- wymiary minimalne 1100 mm – szerokość 2000 mm – wysokość,

11. Dźwig wyposażony jest w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabiną i

służbami ratowniczymi (konserwacyjnymi) oraz pomiędzy kabiną ,podszybiem i maszynownią.

6. Kontrola Jakości

6.1.	Warunki ogólne

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

- Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych,

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

6.2.	Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni,

b)   Sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- Sprawdzenie czystości,

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

6.3.	Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje:

- Sprawdzenie rezystancji obwodów,

- Sprawdzenie skuteczności zerowania,

- Sprawdzenie poprawności połączeń i montażu osprzętu.

- Obmiar robót.

7.1.	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.2.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.	Jednostki obmiarowe

- dla robót tynkarskich – m2;

- dla robót okładzinowych – m2;

- dla robót izolacyjnych – m2;

- dla robót malarskich – m2;

- dla robót posadzkarskich – m2;

- dla robót w zakresie przewodów elektr. – mb

- dla robót w zakresie osprzętu elektr. – szt.;

- dla robót w zakresie armatury sanitarnej – szt.;

- dla robót stolarskich – szt.;

- przewody rurowe – mb;

- wywóz gruzu – m3;

- praca sprzętu – mg.

- Odbiór robót.

8.1.	Warunki ogólne.

- Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna (rysunkowa);

  - dziennik budowy z zapisami stwierdzającymi odbiory częściowe podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia;

  - zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów;

  - protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania robót.

- Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3.	Zasady odbioru ostatecznego robót.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

- Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

- W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

- W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

- Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Zasady odbioru ostatecznego robót".

- Podstawa płatności.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół ostatecznego wykonania robót bez wad i usterek oraz po uporządkowaniu terenu budowy.

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

- Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

- Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

  - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. Przepisy związane.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając przede wszystkim wymagania poniższych przepisów:

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z 2000 roku, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1890)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153 z 2001 roku, poz. 1762, z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1133 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U .Nr 92, poz.881)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.)

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, ze zm.)

• Ustawa z dnia 12 września.2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

11. Ustalenia końcowe

1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i montażem

W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją

Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje:

-projekt wykonawczy stanowiący podstawę wykonywania robót budowlanych oraz uzyskanie akceptacji UDT, rzeczoznawców jak i ewentualnych odstępstw od norm,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- instrukcję eksploatacyjną dla użytkownika.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przed ich skierowaniem do realizacji,

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.