Zawiercie, dnia 03.08.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/TP/45/2021 – Adaptacja pomieszczeń byłej RTG na potrzeby Szkoły Rodzenia

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z Ekspertyzą techniczna proponujemy drzwi do magazynu stalowe pełne EI 30.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga zastosowania drzwi zgodnie z ekspertyzą popoż. Dopuszcza zastosowanie drzwi do magazynu stalowe pełne EI 30

**Pytanie nr 2**

Jakiego typu zabezpieczenia są w istniejących ścianach po pomieszczeniach RTG, a jeśli są to czy należy je usuwać?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją powykonawczą starych pomieszczeń RTG, w których ma się mieścić Szkoła Rodzenia. Wykonawca po wykonaniu odkrywki stwierdzi czy jest konieczność i możliwość demontażu wyłożenia ścian ze względu na konieczność prowadzenia instalacji, uzyskania efektu gładzi lub odsłonięcia okien, które są obecnie zabudowane płytami GK. Jeżeli nie będzie konieczności ich demontażu wystarczy dezynfekcja/odgrzybianie.

**Pytanie nr 3**

Na rysunku inwentaryzacji pokazano ścianę pomiędzy pom. ciemni i pracowni jako działową,
w rzeczywistości jest konstrukcyjna. Wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej wymaga pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga zastosowania pozwolenia na budowę lub, wobec formuły zaprojektuj i wybuduj, zaproponowania innego rozmieszczenia pomieszczeń, przy zachowaniu ich funkcjonalności i funkcji.

**Pytanie nr 4**

Czy dopuszczają Państwo możliwość wykonanie normatywnych szerokości drzwi 90/200. Proponujemy uspójnienie wizualne  poprzez wykonanie drzwi z korytarza jako aluminiowych, wewnętrzne pełne
- w kolorze antracyt.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 5**

Rekomendujemy wykonanie mebla w pom. 1 poz. 8 tabeli jako profesjonalnego stanowiska do pielęgnacji niemowląt w oparciu o gotowe rozwiązania mebli specjalistycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania profesjonalnego stanowiska do pielęgnacji niemowląt w oparciu
o gotowe rozwiązania mebli specjalistycznych medycznych

**Pytanie nr 6**

Czy dopuszczają Państwo podział grafik na mniejsze?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza podział grafik na szkle ale nie więcej niż na dwa pola.

**Pytanie nr 7**

Czy można zlikwidować istniejące szachty wentylacyjne w pom. sali wykładowej?

**Odpowiedź:**

Wszystkie nieużytkowane szachty instalacyjne należy zdemontować.