|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/69/2022 | Zawiercie, 09.11.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

*dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień
i opinii, a w tym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz kompleksowego wykonania robót budowlanych wraz z pełnym zakresem robót instalacyjnych i wykończeniowych w zakresie: - modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej w celu realizacji zadań związanych
z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych w związku z COVID - 19,
- remont rozdzielni elektrycznej w budynku D wraz z podłączeniem czujek p.poż*

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w niektórych pomieszczeniach sufitu podwieszanego kasetonowego zamiennie do bruzdowania, szpachlowania i malowania istniejącego sufitu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza korekty w układzie funkcjonalnym oddziałów przedstawionym w PFU?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie dla istniejących dróg ewakuacyjnych w zakresie Oddziału Paliatywnego? Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych drzwi na klatkę schodową w celu spełnienia parametrów dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń parteru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada uzgodnień dla istniejących dróg ewakuacyjnych w zakresie Oddziału Paliatywnego jednak dopuszcza wykonanie dodatkowych drzwi na klatkę schodową w celu spełnienia parametrów dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń parteru.

**Pytanie 4:**

W związku z nienormatywną wysokością drzwi pomiędzy oddziałem paliatywnym a dobudowanym podjazdem dla karetek  - czy Zamawiający wymaga wymianę wskazanej stolarki (2 kpl)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie prac budowlanych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę bezpośrednio po podpisaniu umowy?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6:**

Czy klatki schodowe w seg. C są w zakresie, system oddymiania?

(Według załączonego postępowania PSP jest to podane w scenariuszu rozwoju zdarzenia alarmu II stopnia)

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga wpięcia do SSP.

**Pytanie 7:**

Proszę o podanie parametrów:  przełączników i UPS-a.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przełączniki i UPS winny być zgodne z zaprojektowaną nową rozdzielnicą oraz projektem wykonawczym.

**Pytanie 8:**

Proszę o informację czy w zakresie jest wykonanie instalacji telewizji naziemnej i telewizory jeśli tak to jakie parametry TV.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że w zakresie jest wykonanie instalacji telewizji naziemnej i telewizorów 25’ – 27’.

**Pytanie 9:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zlecenia ujęte jest tylko wyposażenie pomieszczeń w zabudowę meblową związaną z punktami poboru wody (umywalka, zlew).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z PFU w zakresie zlecenia ujęte jest wyposażenie pomieszczeń w zabudowę meblową związaną z punktem poboru wody (umywalka, zlew) - góra + dół

**Pytanie 10:**

Proszę o informację, czy w zakresie zlecenia są zabudowy meblowe punktów pielęgniarskich na korytarzach oddziałów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w zakresie zlecenia są zabudowy meblowe punktów pielęgniarskich na korytarzach oddziałów typu lady recepcyjne

**Pytanie 11:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zlecenia jest wyposażenie łazienek izolatek w płuczko-dezynfekator. Ilość izolatek na oddziale wewnętrznym: 1, na oddziale paliatywnym: 1

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 12:**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zlecenia nie wchodzi wyposażenie brudowników na oddziałach w maceratory
i płuczko-dyzenfekatory.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 13:**

Proszę o wskazanie pomieszczeń, które powinny być wyposażone w klimatyzację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU na oddziale paliatywnym pomieszczenia wyposażone w klimatyzatory to pomieszczenia do przechowywania leków i próbek do badań, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi więcej niż 3, pokój kierownika oddziału, sale chorych, pomieszczenia promorte, pomieszczenie techniczne z szafą RacK, natomiast na oddziale chorób wewnętrznych to pomieszczenia do przechowywania leków i próbek do badań, pomieszczenie przygotowawcze przy punkcie pielęgniarskim, dyżurka pielęgniarek, pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi więcej niż 3, pomieszczenie techniczne z szafą RacK.

**Pytanie 14:**

Wg koncepcji w PFU na oddziale paliatywnym nie przewidziano szatni dla pracowników (ok. 30 osób). Czy Zamawiający wymaga wykonania szatni z sanitariatem i w którym miejscu (np. w piwnicy)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga wykonania szatni z sanitariatem np. w piwnicy.

**Pytanie 15:**

Podczas wizji lokalnej Użytkownik zgłaszał zły stan drzwi wejściowych (zewnętrznych) do Poradni Chorób Paliatywnych. Czy Zamawiający w ramach zlecenia wymaga wymiany tej stolarki?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie 16:**

Proszę o potwierdzenie, iż zakres instalacji SAP dotyczy całego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym - w tym również drugiego skrzydła, nie ujętego na rys. PFU? Czy podpięcie instalacji należy przewidzieć do istniejącej centrali SAP?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza. Podpięcie instalacji należy przewidzieć do istniejącej centrali SAP.

**Pytanie 17:**

Czy instalacja ppoż. na poziomie piwnic Oddziału Paliatywnego jest do wymiany? W jaki sposób wpiąć pozostałe hydranty na budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykorzystać istniejącą instalację ppoż. w pomieszczeniach, w których jest ona sprawna, w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać nową instalacje ppoż. Na poziomie -1 należy wykonać kompletną instalację hydrantową zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym projektem wykonawczym ze względu na formułę zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj”.

**Do wiadomości:**

Wykonawcy – zamieszczono na stronie BIP